|  | УТВЕРЖДАЮ ______________ /Ф.И.О./ «____» __________ 202__г. |  |
| --- | --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ №. |
| Объект технического диагностирования: |  |  |
| техническое устройство: наименование | Обследование кабельных линий 6-10 кВ |  |
| заводской № |  |  |
| инвентарный № |  |  |
| Местонахождение объекта: | ООО «Газпром _____________» МЛПУ, НГДУ, УПХГ и т.д., КС, ДКС, ГРБ-5, УППГТ, Скв. и т.д. |  |
|  |  | «____» _________ 202__ г. |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Основания для проведения работ	4

2. Сроки проведения работ	4

3. Перечень нормативных и правовых актов, устанавливающих требования к объекту диагностики	4

4. Данные о Заказчике	4

5. Сведения об организации, проводившей техническое диагностирование	4

6. Сведения о специалистах, проводивших обследование	4

7. Перечень приборов и оборудования	5

8. Перечень объектов технического диагностирования	5

9. Краткая характеристика и назначение объектов технического диагностирования	5

10. Перечень работ, выполненных в процессе технического диагностирования	6

11. Сведения о рассмотренных в процессе технического диагностирования документах	6

12. Анализ результатов предшествующих обследований	7

13. Результаты технического диагностирования	7

14. Результаты расчетной оценки технического состояния	7

15. Выводы по результатам технической диагностики	7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Протокол анализа технической документации	8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Протокол по результатам визуально-оптического контроля	10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 Протокол по результатам теплового контроля объекта диагностирования	13

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Протокол измерения электрических характеристик кабеля	16

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 Протокол измерения заземления и удельного сопротивления грунта	18

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 Протокол измерения методом импульсной рефлектометрии	20

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 Протокол измерения методом возвратного напряжения	21

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 Протокол измерения методом диэлектрической спектроскопии	22

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 Протокол измерения методом частичных разрядов	24

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 Перечень применяемой при техническом диагностировании нормативной, технической и методической документации	26

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11  Копия программы проведения обследования кабельных линий 6-10 кВ	26

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12  Копия свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля	26

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 Копии квалификационных удостоверений специалистов	26

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 Копия приказа о назначении ответственных лиц для выполнения технического диагностирования	26

1. Основания для проведения работ

Работы по техническому диагностированию проведены в соответствии с договором между __________________________ от ______ № ____________.

2. Сроки проведения работ

Работы по техническому диагностированию проведены в период с «__» _________ 202_ г. по «__» _________202_ г.

3. Перечень нормативных и правовых актов, устанавливающих требования к объекту диагностики

Федерального Закона №116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

4. Данные о Заказчике

Таблица № 1

| Полное наименование организации |  |
| --- | --- |
| Руководитель организации |  |
| Юридический адрес |  |
| Почтовый адрес |  |
| Телефон |  |
| E-mail |  |

5. Сведения об организации, проводившей техническое диагностирование

Таблица № 2

| Полное наименование организации |  |
| --- | --- |
| Руководитель организации |  |
| Юридический адрес |  |
| Почтовый адрес |  |
| Телефон |  |
| E-mail |  |
| Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля |  |

Копия свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля представлена в Приложении №11.

6. Сведения о специалистах, проводивших обследование

Таблица № 3

| № п/п | Фамилия И.О. | № удостоверения | Область аттестации | Срок действия удостоверения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Копии удостоверений специалистов приведены в Приложении №12.

7. Перечень приборов и оборудования

Таблица №4

| № п/п | Наименование прибора | Заводской номер прибора | Свидетельство о поверке* | Действительна до |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

*- в соответствии с данными электронного реестра Росстандарта – ФГИС «Аршин»

8. Перечень объектов технического диагностирования

Объектом технического диагностирования является техническое устройство (или сооружение): ______________________________________

Таблица №5

| Наименование |  |
| --- | --- |
| Заводской номер |  |
| Регистрационный номер |  |
| Инвентарный номер |  |
| Наименование завода-изготовителя |  |
| Год изготовления |  |
| Год ввода в эксплуатацию |  |
| Завод изготовитель |  |
| Место установки |  |

9. Краткая характеристика и назначение объектов технического диагностирования

Кабельные линии, технологический № ____ предназначены для ….

Таблица № 6

| Тип |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ |  |  |  |  |  |  |  |
| ТУ |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы, лет |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип изоляции | Основная |  | Оболочки |  |  | Покрова |  |
| Режим | Номинальный |  | Перегрузки |  |  | Аварийный |  |
| Ток, А |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура, оС |  |  |  |  |  |  |  |
| Допустимая продолжительность работы в режиме перегрузки, ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина кабеля, м |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество жил, шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| Сечение жил, мм2 | А | В |  | С | N |  | PE |

10. Перечень работ, выполненных в процессе технического диагностирования

Таблица №7

| № п/п | Наименование работы | Объем контроля | Нормативная документация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Визуально-оптический контроль |  |  |
| 2. | Тепловой контроль |  |  |
| 3. | Измерение электрических характеристик кабеля |  |  |
| 4. | Измерение сопротивления заземления и удельного сопротивления грунта |  |  |
| 5. | Метод импульсной рефлектометрии |  |  |
| 6. | Метод измерения возвратного напряжения |  |  |
| 7. | Метод диэлектрической спектроскопии |  |  |
| 8. | Метод измерения частичных разрядов |  |  |

11. Сведения о рассмотренных в процессе технического диагностирования документах

Таблица №8

| № п/п | Наименование документа | Идентификационный номер документа | Объём документа, листов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Документация изготовителя |  |  |
|  | Чертёж кабельной линии |  |  |
|  | Проект кабельной линии |  |  |
|  | Кабельный журнал |  |  |
|  | Схема электроснабжения объекта |  |  |
|  | Протоколы штатных измерений и испытаний |  |  |

12. Анализ результатов предшествующих обследований

13. Результаты технического диагностирования

Таблица №9

| № п/п | Наименование работы | Результаты контроля | Наименование и номер отчетной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Визуально-оптический контроль |  | Приложение №, Протокол № |
| 2. | Тепловой контроль |  | Приложение №, Протокол № |
| 3. | Измерение электрических характеристик кабеля |  | Приложение №, Протокол № |
| 4. | Измерение сопротивления заземления и удельного сопротивления грунта |  | Приложение №, Протокол № |
| 5. | Метод импульсной рефлектометрии |  | Приложение №, Протокол № |
| 6. | Метод измерения возвратного напряжения |  | Приложение №, Протокол № |
| 7. | Метод диэлектрической спектроскопии |  | Приложение №, Протокол № |
| 8. | Метод измерения частичных разрядов |  | Приложение №, Протокол № |

14. Результаты расчетной оценки технического состояния

15. Выводы по результатам технической диагностики

Фактическое значение параметров, определяющих состояние кабельных линий 6-10 кВ – _________________________, зав.№_____, рег.№_____, инв.№_____, удовлетворяют требованиям нормативных документов.

Техническое состояние объекта диагностирования: ____________________________________________________________________.

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Протокол анализа технической документации

|  |  | ООО «Газпром т_____________________» |
| --- | --- | --- |
| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| № |  | Зав.№ _____, рег.№ _______, инв.№_______ |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол анализа технической документации

№ _____________ от ________ г.

1. Сведения о рассмотренных в процессе технического диагностирования документах

Таблица № 1

| № | Наименование документа | Примечание | Стр. |
| --- | --- | --- | --- |

2. Сведения об опасном производственном объекте (ОПО) на котором расположен объект экспертизы

Таблица №2

| Полное наименование ОПО: |  |
| --- | --- |
| Регистрационный № ОПО: |  |
| Класс опасности: |  |

3. Характеристика объекта экспертизы:

Таблица № 3

| Наименование параметра | Параметр |
| --- | --- |
| Наименование |  |
| Тип объекта |  |
| Категория трубопровода |  |
| Инвентарный номер |  |
| Место установки (название объекта/здание/открытая площадка/неотапливаемое сооружение) |  |
| Год ввода в эксплуатацию |  |

4. Результаты анализа технической документации

Таблица №4

| Анализ документации | Результаты |
| --- | --- |
| Эксплуатационная документация |  |
| Техническая документация |  |
| Отклонения от назначенных характеристик при эксплуатации |  |
| Техническое обслуживание за период эксплуатации |  |
| Отказы и неисправности за период эксплуатации |  |
| Проведенные ремонты за период эксплуатации |  |
| Замечания ИТР, ответственного за исправное состояние, надзорных органов по техническому состоянию |  |

5. План прокладки кабельных линий

ВЫВОД:

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Протокол по результатам визуально-оптического контроля

|  |  | ООО «Газпром _____________________» |
| --- | --- | --- |
| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| № |  | Зав.№ _____, рег.№ _______, инв.№_______ |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол по результатам визуально-оптического контроля

№ _______________ от ___________ г.

1. Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой выполнен контроль:

2. Результаты обследования объекта диагностирования:

Таблица № 1

| Визуально-оптический контроль |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объект | Дефект | Возможная причина |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| Фотографии |  |  |  |

3. Сведения об установленной арматуре

Таблица № 2

| Наименование | Тип/кол. | Технические характеристики | Оценка состояния |
| --- | --- | --- | --- |

4. Заключение по результатам контроля:

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Протокол по результатам теплового контроля объекта диагностирования

|  |  | ООО «Газпром _____________________» |
| --- | --- | --- |
| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| № |  | Зав.№ _____, рег.№ _______, инв.№_______ |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол по результатам теплового контроля объекта диагностирования

№ _______________ от ___________ г.

1. Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой выполнен контроль:

2. Результаты контроля:

Таблица № 1

| Тепловой контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Контроль нагрева контактных соединений фаз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сторона КЛ | Кабель № | Температура, оС |  |  |  | I, А |  | Тип дефекта |  |  |
|  |  | А | В | С | Среды | Рабочий | Номи-нальный | По избы-точной темпер. | По допус-тимому нагреву | По допус-тимому превышению Т нагрева |
| Потре-бления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Контроль нагрева участков с повышенной температурой с расчетом степени дефектности. Контроль степени осушения вертикальных участков |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Идентификация участка |  | Температура в дефектной области, оС | Температура в метре от дефектной области с поправкой на неравномерность температуры среды, оС |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| Коэффициент дефектности |  | Тип Дефекта |  |  |
| Не более 1,2 |  | Начальная степень неисправности, которую следует держать под контролем |  |  |
| 1,2 |  | Развившийся дефект. Принять меры по устранению неисправности при ближайшем выводе электрооборудования из работы. |  |  |
| Более 1,5 |  | Аварийный дефект. Требует немедленного устранения. |  |  |

Таблица № 2

| Тепловой контроль |  |
| --- | --- |
| Термограммы и фотографии |  |
| Место дефекта: |  |
| Температура дефектной области, оС |  |
| Температура аналогичной области, оС |  |
| Температура среды, оС |  |
| I раб./I ном., % |  |
| Место дефекта: |  |
| Температура дефектной области, оС |  |
| Температура аналогичной области, оС |  |
| Температура среды, оС |  |
| I раб./I ном., % |  |

3. Заключение по результатам контроля:

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
Протокол измерения электрических характеристик кабеля

|  |  | ООО «Газпром _____________________» |
| --- | --- | --- |
| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| № |  | Зав.№ _____, рег.№ _______, инв.№_______ |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол измерения электрических характеристик кабеля

№ _______________ от ___________ г.

1. Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой выполнен контроль:

2. Результаты обследования объекта диагностирования:

Таблица № 1

| Измерение электрических характеристик кабеля |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Измеряемый параметр | Фаза |  |  |
|  | А | В | С |
| Сопротивление изоляции кабеля при 1 минуте и напряжении 2500 В, МОм |  |  |  |
| Сопротивление изоляции кабеля при 10 минутах и напряжении 2500 В (пересчет на длину 1 км), МОм |  |  |  |
| Коэффициент поляризации (PI) |  |  |  |
| Электрическая рабочая емкость кабеля, мкФ |  |  |  |

3. Заключение по результатам контроля:

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
Протокол измерения заземления и удельного сопротивления грунта

|  |  | ООО «Газпром _____________________» |
| --- | --- | --- |
| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| № |  | Зав.№ _____, рег.№ _______, инв.№_______ |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол измерения заземления и удельного сопротивления грунта

№ _______________ от ___________ г.

1. Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой выполнен контроль:

2. Результаты обследования объекта диагностирования:

Измерение сопротивления заземления и удельного сопротивления грунта

Таблица № 1

| Измеряемый параметр | Сопротивление заземления, Ом | Удельное сопротивление грунта, р, Ом*м |
| --- | --- | --- |
| Проводник заземления кабеля со стороны источника |  |  |
| Проводник заземления кабеля со стороны потребителя |  |  |

Переходное сопротивление болтового соединения

Таблица № 2

| Заземляющего проводника, Ом |  |
| --- | --- |
| Со стороны источника | Со стороны портала |

Требования НТД

Таблица № 3

| Электроустановки 3-35 кВ сетей с изолированной нейтралью | 250/Iр, но не более 10 Ом | до 500 |
| --- | --- | --- |
|  | 0,002р*250/Iр | Более 500 |

3. Заключение по результатам контроля:

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
Протокол измерения методом импульсной рефлектометрии

|  |  | ООО «Газпром т_____________________» |
| --- | --- | --- |
| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| № |  | Зав.№ _____, рег.№ _______, инв.№_______ |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол измерения методом импульсной рефлектометрии

№ _______________ от ___________ г.

1. Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой выполнен контроль:

2. Результаты обследования объекта диагностирования:

Рефлектограмма кабеля (жила-жила) со стороны питания

Анализ рефлектограммы

Таблица № 1

| № п/п | Участок длины, м | Описание |
| --- | --- | --- |

3. Заключение по результатам контроля:

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
Протокол измерения методом возвратного напряжения

|  |  | ООО «Газпром _____________________» |
| --- | --- | --- |
| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| № |  | Зав.№ _____, рег.№ _______, инв.№_______ |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол измерения методом возвратного напряжения

№ _______________ от ___________ г.

1. Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой выполнен контроль:

– …,

– …

2. Результаты обследования объекта диагностирования:

Метод измерения возвратного напряжения (кабель №…)

Таблица № 1

| Кривые возвратного напряжения |  |
| --- | --- |
| Отношение возвратных напряжений |  |
| Зарядный ток при зарядном напряжении 1 кВ |  |
| Зарядный ток при зарядном напряжении 2 кВ |  |

3. Заключение по результатам контроля:

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
Протокол измерения методом диэлектрической спектроскопии

|  |  | ООО «Газпром _____________________» |
| --- | --- | --- |
| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| № |  | Зав.№ _____, рег.№ _______, инв.№_______ |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол измерения методом диэлектрической спектроскопии

№ _______________ от ___________ г.

1. Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой выполнен контроль:

2. Результаты обследования объекта диагностирования:

Метод диэлектрической спектроскопии (кабель №…)

График зависимости тангенса угла потерь tg δ от частоты

Таблица № 1

|  | фаза А | фаза В | фаза С |
| --- | --- | --- | --- |
| Минимум tg δ в диапазоне частот от 0,01 Гц до 1000 Гц |  |  |  |
| Содержание влаги, % |  |  |  |
| Оценка состояния изоляции |  |  |  |

Нормативные значения

| Минимальное значение tg δ | Влажность изоляции, % | Состояние изоляци |
| --- | --- | --- |
| 0,002-0,0035 | менее | сухая / хорошее |
| 0,0035-0,005 | 1-2,5 | умеренно влажная / средняя степень старения |
| 0,005-0,01 | 2,5-3,5 | значительно увлажнена / высокая степень старения |
| более 0,01 | Более 3,5 или есть локальный дефект | очень высокая влажность или есть локальный дефект /неудовлетворительное состояние |

3. Заключение по результатам контроля:

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
Протокол измерения методом частичных разрядов

|  |  | ООО «Газпром _____________________» |
| --- | --- | --- |
| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| № |  | Зав.№ _____, рег.№ _______, инв.№_______ |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол измерения методом частичных разрядов

№ _______________ от ___________ г.

1. Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой выполнен контроль:

2. Результаты обследования объекта диагностирования:

Метод измерения частичных разрядов Результаты диагностики

Таблица № 1

|  | фаза А(L1) | фаза В(L2) | фаза С(L3) | Предельное значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тести-рование через 5 лет | Тести-рование в течение 1 года | Область риска (ремонт в теч. 1 года с послед. диагности-кой | Предельная область риска (по возможности ремонт или замена) |
| Напряжение возникновения ЧР Um, кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| Макс. Уровень ЧР при напряжении 14,5 кВ, пКл |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее кол-во ЧР за один цикл измерения в локальном месте КЛ, приведенное к одной секунде шт./сек |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 2

| Ненормируемые параметры | фаза А(L1) | фаза В(L2) | фаза С(L3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Макс. Уровень ЧР при Um, пКл |  |  |  |
| Напряжение гашения ЧР, кВ |  |  |  |
| Tg δ |  |  |  |
| Скорость распространения импульса, м/мкс |  |  |  |
| Количество циклов измерения |  |  |  |

Оценка состояния по результатам измерения:

Карта ЧР фаз А, В, С при напряжении 14,5 кВ

Гистограмма ЧР фаз А, В, С при напряжении 14,5 кВ

3. Заключение по результатам контроля:

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
Перечень применяемой при техническом диагностировании нормативной, технической и методической документации

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
 Копия программы проведения обследования кабельных линий 6-10 кВ

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
 Копия свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
Копии квалификационных удостоверений специалистов

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
Копия приказа о назначении ответственных лиц для выполнения технического диагностирования