|  | УТВЕРЖДАЮ ______________ /Ф.И.О./ «____» __________ 202__г. |  |
| --- | --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ №. |
| Объект технического диагностирования: |  |  |
| наименование | Обследование электроприводов ГПА |  |
| заводской № |  |  |
| инвентарный № |  |  |
| Местонахождение объекта: | ООО «Газпром _____________» МЛПУ, НГДУ, УПХГ и т.д., КС, ДКС, ГРБ-5, УППГТ, Скв. и т.д. |  |
|  |  | ______________ /Ф.И.О./ «____» _________ 202__ г. |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Основания для проведения работ	3

2. Сроки проведения работ	3

3. Перечень нормативных и правовых актов, устанавливающих требования к объекту диагностики	3

4. Сведения о Заказчике	3

5. Сведения об организации, проводившей техническое диагностирование	3

6. Сведения о специалистах, проводивших обследование	4

7. Перечень приборов и оборудования	4

8. Перечень объектов технического диагностирования	4

9. Краткая характеристика и назначение объектов технического диагностирования	4

10. Перечень работ, выполненных в процессе технического диагностирования	5

11. Сведения о рассмотренных в процессе технического диагностирования документах	6

12. Анализ результатов предшествующих обследований	6

13. Результаты технического диагностирования	6

14. Результаты расчетной оценки технического состояния	7

15. Выводы по результатам технической диагностики	7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Общий вид двигателя. Электрическая схема подключения двигателя. Сведения об испытаниях и ремонтах.	8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Протокол по результатам визуального и измерительного контроля	9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 Протокол по результатам электрических измерений	11

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Протокол по результатам теплового контроля	12

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 Протокол по результатам вибрационного обследования	13

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 Протокол по результатам ультразвукового контроля	15

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 Перечень применяемой при техническом диагностировании нормативной, технической и методической документации	17

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 Копия программы проведения работ по обследованию электроприводов ГПА	17

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9  Копия свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля	17

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 Копии квалификационных удостоверений специалистов	17

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 Копия приказа о назначении ответственных лиц для выполнения обследования	17

1. Основания для проведения работ

Работы по техническому диагностированию проведены в соответствии с договором между __________________________ от ______ № ____________.

2. Сроки проведения работ

Работы по техническому диагностированию проведены в период с «__» _________ 202_ г. по «__» _________202_ г.

3. Перечень нормативных и правовых актов, устанавливающих требования к объекту диагностики

Техническое диагностирование (ТД) СТО Газпром 2-2.3-057-2006 "Методика по продлению срока безопасной эксплуатации взрывозащищенных электродвигателей”

4. Сведения о Заказчике

Таблица № 1

| Полное наименование организации |  |
| --- | --- |
| Руководитель организации |  |
| Юридический адрес |  |
| Местонахождение |  |
| Телефон |  |
| E-mail |  |

5. Сведения об организации, проводившей техническое диагностирование

Таблица № 2

| Полное наименование организации |  |
| --- | --- |
| Руководитель организации |  |
| Юридический адрес |  |
| Местонахождение |  |
| Телефон |  |
| E-mail |  |
| Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля |  |

Копия свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля представлена в Приложении № 9.

6. Сведения о специалистах, проводивших обследование

Таблица № 3

| № п/п | Фамилия И.О. | № удостоверения | Область аттестации | Срок действия удостоверения до |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Копии удостоверений специалистов приведены в Приложении № 9.

7. Перечень приборов и оборудования

Таблица № 4

| № п/п | Наименование прибора | Заводской номер прибора | Свидетельство о поверке* | Действительна до |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

*- в соответствии с данными электронного реестра Росстандарта – ФГИС «Аршин»

8. Перечень объектов технического диагностирования

Объектом технического диагностирования является техническое устройство (или сооружение):

- ______;

- техн. № ____ (зав.№ ____), установленный на _______,

- инвентарный № _____.

- Регистрационный номер ОПО № ______;

- Класс опасности – ____.

9. Краткая характеристика и назначение объектов технического диагностирования

Таблица № 5

| Наименование |  |
| --- | --- |
| Назначение |  |
| Тип |  |
| Исполнение по взрывозащите |  |
| Заводской номер |  |
| Технологический номер |  |
| Завод изготовитель |  |
| Год изготовления |  |
| Год ввода в эксплуатацию |  |
| Соединение фаз |  |
| Номинальная мощность, кВт |  |
| Номинальное напряжение, В |  |
| Номинальный ток статора, А |  |
| Номинальная частота вращения, об/мин |  |
| Коэффициент полезного действия, % |  |
| Коэффициент мощности, cos φ |  |
| Класс нагревостойкости изоляции |  |

Данные заводских замеров и приемо-сдаточных испытаний

Таблица № 6

| Показатели | Заводские замеры | Приемо - сдаточные истытания | Установленная норма |
| --- | --- | --- | --- |
| Сопротивление изоляции обмотки статора относительно корпуса двигателя и между фазами при 20 ⁰С, Мом |  |  |  |
| Сопротивление фазы обмотки статора при постоянном токе в холодном состоянии при 20 ⁰С, Мом |  |  |  |
| Средняя величина воздушного зазора (односторонняя), мм |  |  |  |
| Сопротивление обмотки ротора постоянному току в холодном состоянии при 20 ⁰С, Мом |  |  |  |
| Сопротивление изоляции обмотки ротора относительно корпуса при температура 20 ⁰С, Мом |  |  |  |

*Нормы согласно РД 34.45-51.300-97

10. Перечень работ, выполненных в процессе технического диагностирования

Техническое диагностирование проводилось в соответствии с «Программой экспертного технического диагностирования _______________, эксплуатируемых на объектах ООО «Газпром __________________________».

Объем работ и нормы оценки качества элементов объекта технического диагностирования в соответствии с требованиями:

СТО Газпром 2-2.3-057-2006 "Методика по продлению срока безопасной эксплуатации взрывозащищенных электродвигателей”,

ГОСТ Р 51330.0

Таблица № 7

| № | Наименование работы | Объем контроля | Нормативная документация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка величин зазора взрывопроницаемых соединений |  |  |
| 2 | ВИК взрывозащищенного электродвигателя |  |  |
| 3 | Электрические измерения |  |  |
| 4 | Тепловой контроль |  |  |
| 5 | Вибрационное обследование |  |  |
| 6 | Ультразвуковой контроль |  |  |

11. Сведения о рассмотренных в процессе технического диагностирования документах

Таблица № 8

| № | Наименование документа | Идентификационный номер документа | Объём документа, листов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Паспорт завода изготовителя на электродвигатель |  |  |
|  | Техническое описание и инструкции по эксплуатации |  |  |
|  | Журнал эксплуатации электродвигателя |  |  |
|  | Протоколы штатных измерений и испытаний |  |  |
|  | Журнал ремонта |  |  |

12. Анализ результатов предшествующих обследований

13. Результаты технического диагностирования

Таблица № 9

| № | Наименование работы | Результаты контроля | Наименование и номер отчетной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка величин зазора взрывопроницаемых соединений |  | Приложение №2 |
| 2 | ВИК взрывозащищенного электродвигателя |  | Приложение №2 |
| 3 | Электрические измерения |  | Приложение №3 |
| 4 | Тепловой контроль |  | Приложение №4 |
| 5 | Вибрационное обследование |  | Приложение №5 |
| 6 | Ультразвуковой контроль |  | Приложение №6 |

14. Результаты расчетной оценки технического состояния

15. Выводы по результатам технической диагностики

Фактическое значение параметров, определяющих состояние эксплуатации сосуда работающего под давлением – _________________________, зав.№_____, рег.№_____, инв.№_____, удовлетворяют требованиям нормативных документов.

Техническое состояние объекта диагностирования: ____________________________________________________________________.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Общий вид двигателя. Электрическая схема подключения двигателя. Сведения об испытаниях и ремонтах.

Общий вид двигателя

Рисунок № 1

Электрическая схема подключения двигателя

Схема № 1

Сведения об испытаниях и ремонтах двигателя

Таблица № 1

| а) Сведения об испытаниях |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата | Вид испытания | Краткие результаты |
| б) Сведения о ремонтах |  |  |
| Дата | Тип ремонта | Объем выполненных работ |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Протокол по результатам визуального и измерительного контроля

|  |  | ООО «Газпром _____________________» |
| --- | --- | --- |
| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| » |  |  |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| № |  | Зав.№ _____, рег.№ _______, инв.№_______ |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол по результатам визуального и измерительного контроля

№ _______________ от ___________ г.

1. Проверка величин зазора взрывопроницаемых соединений

Таблица № 1

|  | Допустимое значение | Фактическое значение |
| --- | --- | --- |
| X1, мм |  |  |
| X2, мм |  |  |
| X3, мм |  |  |

Зазор между лопастями вентилятора и защитным кожухом: Не менее 1/100 максимального диаметра вентилятора по п. 17.3 ГОСТ Р 51330.0,

Наружные и внутренние контактные зажимы заземляющих проводников: Обеспечивают подсоединение проводника сечением не менее 4 мм² согласно п. 15.4 ГОСТ Р 51330.0.

2. ВИК взрывозащищенного электродвигателя

Таблица № 1

|  | Соответствие установленного взрывозащищенного электродвигателя группе (подгруппе) взрывоопасной смеси: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Проверка идентификации цепей оборудования: |  |
|  | Наличие на поверхности фланцев взрывонепроницаемых соединений загрязнений и повреждений: |  |
|  | Несанкционированные изменения взрывонепроницаемой оболочки: |  |
|  | Удаленность сплошных препятствий от взрывозащищенных фланцевых соединений электродвигателя: |  |
|  | Соответствие типа кабеля нормативным требованиям: |  |
|  | Проверка системы трубопроводов и переходников комбинированной системы электропроводки: |  |
|  | Наличие видимых повреждений кабеля: |  |
|  | Соответствие заземления нормативным требованиям: |  |
|  | ВИК узлов взрывозащиты: |  |
|  | Наличие маркировки и предупреждающих знаков: |  |
|  | Коррозия и механические повреждения (наличие сколов, трещин, вмятин) на взрывозащитных поверхностях взрывонепроницаемой оболочки: |  |
|  | Наличие всех крепежных элементов: |  |
|  | Затяжка крепежных деталей: |  |
|  | Наличие следов эрозии и коррозии на резьбовых соединениях: |  |
|  | Коррозия и механические повреждения на крышке и корпусе выводного устройства: |  |
|  | Наличие антикоррозионной смазки на взрывонепроницаемых поверхностях: |  |

Вывод:

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Протокол по результатам электрических измерений

|  |  | ООО «Газпром _____________________» |
| --- | --- | --- |
| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| № |  | Зав.№ _____, рег.№ _______, инв.№_______ |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол по результатам электрических измерений

№ _______________ от ___________ г.

Таблица № 1

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Сопротивление изоляции фазы «А», МОм, R15/R60 |  |
| Сопротивление изоляции фазы «В», МОм, R15/R60 |  |
| Сопротивление изоляции фазы «С», МОм, R15/R60 |  |
| Сопротивление обмотки фаза «А», Ом |  |
| Сопротивление обмотки фаза «В», Ом |  |
| Сопротивление обмотки фаза «С», Ом |  |

Вывод:

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
Протокол по результатам теплового контроля

|  |  | ООО «Газпром _____________________» |
| --- | --- | --- |
| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| № |  | Зав.№ _____, рег.№ _______, инв.№_______ |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол по результатам теплового контроля

№ _______________ от ___________ г.

Таблица № 1

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Температурный класс |  |
| Максимально допустимая температура поверхности оболочки, °С |  |
| Расстояние до объекта, м |  |
| Температура окружающей среды, °С |  |
| Максимальная температура, °С |  |
| Минимальная температура, °С |  |
| Средняя температура, °С |  |
| Соответствие норме |  |

Вывод:

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
Протокол по результатам вибрационного обследования

|  |  | ООО «Газпром _____________________» |
| --- | --- | --- |
| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| № |  | Зав.№ _____, рег.№ _______, инв.№_______ |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол по результатам вибрационного обследования

№ _______________ от ___________ г.

Схема измерения вибрации

Схема № 1

Таблица № 1

| Направление измерения | Величина СКЗ виброскорости, мм/с |  | Оценка вибросостояния |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подшипниковый узел со стороны привода | Подшипниковый узел с противположной приводу стороны |  |
| Верт. |  |  |  |
| Гориз. |  |  |  |
| Осев. |  |  |  |

Критерии оценки вибрационного состояния электродвигателя

Таблица № 2

| СКЗ V, мм/с | до 1,4 | от 1,4 до 2,8 | от 2,8 до 4,5 | свыше 4,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка | Хорошо | Допустимо | Непригоден для длительной непрерывной эксплуатации | Недопустимо |

Вывод:

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
Протокол по результатам ультразвукового контроля

|  |  | ООО «Газпром _____________________» |
| --- | --- | --- |
| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| № |  | Зав.№ _____, рег.№ _______, инв.№_______ |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол по результатам ультразвукового контроля

№ _______________ от ___________ г.

Схема ультразвукового контроля

Схема № 1

Результаты контроля

Таблица № 1

| № | Зоны контроля | Допустимые толщины, мм | Фактический размер, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подшипниковый щит со стороны привода |  |  |
| 2 | Крышка коробки выводов |  |  |
| 3 | Наружная оболочка корпуса статора |  |  |
| 4 | Подшипниковый щит с противоположной стороны привода |  |  |

Выявленные дефекты

Вывод:

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
Перечень применяемой при техническом диагностировании нормативной, технической и методической документации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
Копия программы проведения работ по обследованию электроприводов ГПА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
 Копия свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
Копии квалификационных удостоверений специалистов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
Копия приказа о назначении ответственных лиц для выполнения обследования