|  | УТВЕРЖДАЮ » ______________ /Ф.И.О./ «____» __________ 202__г. |  |
| --- | --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ №. |
| Объект технического диагностирования: |  |  |
| наименование | паровые и водогрейные котлы |  |
| заводской № |  |  |
| инвентарный № |  |  |
| Местонахождение объекта: | ООО «Газпром _____________» МЛПУ, НГДУ, УПХГ и т.д., КС, ДКС, ГРБ-5, УППГТ, Скв. и т.д. |  |
|  |  | ______________ /Ф.И.О./ «____» _________ 202__ г. |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Основание для проведения работ	3

2. Сроки проведения работ	3

3. Перечень нормативных и правовых актов, устанавливающих требования к объекту диагностики	3

4. Сведения о Заказчике	3

5. Сведения об организации, проводившей техническое диагностирование	3

6. Сведения о специалистах, проводивших обследование	3

7. Перечень приборов и оборудования	4

8. Перечень объектов технического диагностирования	4

9. Краткая характеристика и назначение объектов технического диагностирования	4

10. Перечень работ, выполненных в процессе технического диагностирования	5

11. Сведения о рассмотренных в процессе технического диагностирования документах	5

12. Анализ результатов предшествующих обследований	6

13. Результаты технического диагностирования	6

14. Результаты расчетной оценки технического состояния	7

15. Выводы по результатам технической диагностики	7

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Протокол по результатам анализа технической документации	8

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Протокол по результатам визуального и измерительного контроля	11

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 Протокол по результатам ультразвуковой толщинометрии	13

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 Протокол по результатам измерения твердости	15

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 Протокол по результатам ультразвукового контроля	17

ПРИЛОЖЕНИЕ №6 Протокол по результатам магнитопорошкового контроля	19

ПРИЛОЖЕНИЕ №7 Копия акта гидравлического испытания на прочность и герметичность котла	21

ПРИЛОЖЕНИЕ №8 Перечень применяемой при техническом диагностировании нормативной, технической и методической документации	21

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9  Копия программы проведения работ по техническому диагностированию паровых и водогрейных котлов, установленных на объектах ООО «Газпром трансгаз ________________»	21

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 Копия свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля	21

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 Копии квалификационных удостоверений специалистов	21

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 Копия приказа о назначении ответственных лиц для выполнения технического диагностирования	21

1. Основание для проведения работ

Работы по техническому диагностированию проведены в соответствии с договором между __________________________ от ______ № ____________.

2. Сроки проведения работ

Работы по техническому диагностированию проведены в период с «__» _________ 202_ г. по «__» _________202_ г.

3. Перечень нормативных и правовых актов, устанавливающих требования к объекту диагностики

Федерального Закона №116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

4. Сведения о Заказчике

Таблица №1

| Полное наименование организации |  |
| --- | --- |
| Руководитель организации |  |
| Юридический адрес |  |
| Почтовый адрес |  |
| Телефон |  |
| E-mail |  |

5. Сведения об организации, проводившей техническое диагностирование

Таблица №2

| Полное наименование организации |  |
| --- | --- |
| Руководитель организации |  |
| Юридический адрес |  |
| Почтовый адрес |  |
| Телефон |  |
| E-mail |  |
| Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля |  |

Копия свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля представлена в Приложении №10.

6. Сведения о специалистах, проводивших обследование

Таблица №3

| № п/п | Фамилия И.О. | № удостоверения | Область аттестации | Срок действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Копии удостоверений специалистов приведены в Приложении №11.

7. Перечень приборов и оборудования

Таблица №4

| № п/п | Наименование прибора | Заводской номер прибора | Свидетельство о поверке* | Действительна до |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

*- в соответствии с данными электронного реестра Росстандарта – ФГИС «Аршин»

8. Перечень объектов технического диагностирования

Объектом технического диагностирования является техническое устройство:

_____________________________;

Регистрационный № ____ (зав.№ ____), установленный на _______, инвентарный № _____.

- Местонахождение (адрес) ОПО: Российская федерация, _______ область, _________округ, _______ район, пос. ______.

9. Краткая характеристика и назначение объектов технического диагностирования

Таблица №5

| Наименование объекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назначение |  |  |  |
| Год ввода в эксплуатацию |  |  |  |
| Наименование завода-изготовителя |  |  |  |
| Номинальная теплопроизводительность |  |  | Гкал/час |
| Коэффициент полезного действия, не менее |  |  | % |
| Температура воды на входе не менее |  |  | 0С |
| Температура воды на выходе не более |  |  | 0С |
| Температура уходящих газов |  |  | 0С |
| Температура наружной поверхности кожуха, не более |  |  | 0С |
| Избыточное давление воды, не более |  |  | МПа |
| Качество подпиточной воды |  | ПБ 10-574-03 |  |
| Вид топлива | природный газ |  | ГОСТ 5542-87 |
| Поверхность нагрева |  |  | м2. |
| Объем котла |  |  | м3 |
| Срок службы, лет |  |  | лет |

10. Перечень работ, выполненных в процессе технического диагностирования

Таблица №6

| № | Наименование работы | Объем контроля | Нормативная документация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ технической документации |  |  |
| 2 | Визуальный и измерительный контроль |  |  |
| 3 | Ультразвуковая толщинометрия |  |  |
| 4 | Контроль твердости |  |  |
| 5 | Ультразвуковой контроль основного металла и сварных соединений |  |  |
| 6 | Магнитопорошковый контроль |  |  |
| 7 | Копия акта гидравлических испытаний |  |  |

11. Сведения о рассмотренных в процессе технического диагностирования документах

Таблица №7

| № | Наименование документа | Идентификационный номер документа | Объём документа, листов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Свидетельство о регистрации опасных производственных объектов |  |  |
|  | Лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности |  |  |
|  | Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте |  |  |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах |  |  |
|  | Положение о системе управления промышленной безопасности |  |  |
|  | Приказы о назначении ответственных лиц (за осуществление производственного контроля и безопасную эксплуатацию) |  |  |
|  | Технологический регламент на эксплуатацию |  |  |
|  | Формуляр подтверждения величины разрешенного рабочего давления |  |  |
|  | Производственные инструкции по режиму работы и безопасному обслуживанию |  |  |
|  | Заключения экспертизы промышленной безопасности |  |  |
|  | Паспорт |  |  |
|  | Технический отчет по результатам диагностирования технического состояния котла |  |  |

12. Анализ результатов предшествующих обследований

Таблица №8

| № п/п | Вид обследования | Результаты контроля | Наименование и номер отчетной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

13. Результаты технического диагностирования

Таблица №9

| № п/п | Наименование работы | Результаты контроля | Наименование и номер отчетной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ технической документации |  | Приложение № |
| 2. | Визуальный и измерительный контроль |  | Приложение № |
| 3. | Ультразвуковая толщинометрия |  | Приложение № |
| 4. | Контроль твердости |  | Приложение № |
| 5. | Ультразвуковой контроль основного металла и сварных соединений |  | Приложение № |
| 6. | Магнитопорошковый контроль |  | Приложение № |
| 7. | Копия акта гидравлического испытания котла |  | Приложение № |

14. Результаты расчетной оценки технического состояния

По результатам работ произведена оценка работоспособности ________________________________________________________.

15. Выводы по результатам технической диагностики

Фактическое значение параметров, определяющих состояние эксплуатации сосуда работающего под давлением – _________________________, зав.№_____, рег.№_____, инв.№_____, удовлетворяют требованиям нормативных документов.

Техническое состояние объекта диагностирования: ____________________________________________________________________.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Протокол по результатам анализа технической документации

|  |  | ООО «Газпром » |
| --- | --- | --- |
| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| № |  | Зав.№ ____, рег.№ _____, инв.№____ |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол по результатам анализа технической документации

№ _____________ от ________ г.

1.Сведения о рассмотренных в процессе технического диагностирования документах

Таблица №1

| № п/п | Наименование документа | Идентификационный номер документа | Объём документа, листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лицензия на осуществление эксплуатации |  |  |
| 2. | Свидетельство о регистрации опасных производственных объектов |  |  |
| 3. | Договор обязательного страхования гражданской ответственности |  |  |
| 4. | Страховой полис |  |  |
| 5. | Положение о производственном контроле |  |  |
| 6. | Приказ об организации производственного контроля |  |  |
| 7. | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |  |  |

2.Общие данные

Котел _____________ зав. № ___ ст. № ____.

Дата изготовления: _____.

Завод изготовитель: _________ (_________).

Владелец котла: _____________ ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз _____________».

Дата ввода котла в эксплуатацию: 20__ г.

Таблица №2

| Наименование параметра | Расчетные | Разрешенные |
| --- | --- | --- |
| Давление кгс/см2 |  |  |
| Температура воды на выходе, ºС |  |  |
| Теплопроизводительность, Гкал/ч |  |  |
| Топливо |  |  |

3.Сведения об основных элементах котла

Таблица №3

| № п/п | Наименование показателя | Результат | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

4.Результаты анализа технической документации.

Таблица №4

| № п/п | Наименование документа | Идентификационные сведения (шифр, номер, марка и/или другая информация) | Объём документа, листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лицензия на осуществление эксплуатации |  |  |
| 2. | Свидетельство о регистрации опасных производственных объектов |  |  |
| 3. | Договор обязательного страхования гражданской ответственности |  |  |
| 4. | Страховой полис |  |  |
| 5. | Положение о производственном контроле |  |  |
| 6. | Приказ об организации производственного контроля |  |  |
| 7. | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |  |  |
| 8. | Предписания надзорных органов |  |  |
| 9. | Журнал учета аварий и инцидентов, происшедших на опасных производственных объектах |  |  |
| 10. | Технический паспорт сосуда |  |  |

5. Результаты анализа технической документации.

При анализе технической документации установлено ____________

ВЫВОД: Представленная техническая документация на котел ____________ зав. № ______, рег. № _______, инв. № _______ ведется _______________ с требованиями действующей нормативно-технической документации.

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Протокол по результатам визуального и измерительного контроля

|  |  | ООО «Газпром » |
| --- | --- | --- |
| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| № |  | Зав.№ _____, рег.№ ____, инв.№____ |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол по результатам визуального и измерительного контроля

№ _____________ от ________ г.

Объект контроля: котёл _____________ зав. № ___ ст. № ____.

Дата обследования: ___.___.20____ г.

Средства контроля: комплект «ВИК-1» для визуально и измерительного контроля зав. №___ свидетельство о калибровки №___ до __.____.20___, штангенглубиномер, линейка металлическая, нутромер микрометрический, металлическая струна.

Контроль и оценка качества по РД 03-606-03 и РД 34.17.435-95.

Объем визуального и измерительного контроля указан в «Программе по проведению работ по техническому диагностированию» ООО «Газпром трансгаз _____________» ____________________ ЛПУ МГ».

- Результаты визуального контроля

Таблица №1

| № п/п | Объект контроля | Возможные дефекты | Допустимые величины | Наличие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -крышка -днище -жаровая труба | - коррозионные язвы, раковины - отдулины - вмятины - трещины - прочее |  |  |
| 2 | -сварные соединения | - трещины - скопления пор - непровары - не соответствие формы и размеров требованиям НТД |  |  |
| 3 | -дымогарные трубы | - коррозионные повреждения - трещины кромок - прочее | не допускаются |  |
| 4 | -трубная доска | - коррозионные язвы - раковины - выпучены - трещины | не допускаются |  |

- Результаты измерительного контроля

Таблица 1

|  | Жаровая труба |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № сечений | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Диаметр гориз., мм |  |  |  |  |
| Диаметр вертик., мм |  |  |  |  |
| Овальность, % |  |  |  |  |

- Схема контроля

- . Заключение по результатам контроля

В результате функциональной (оперативной) диагностики установлено, что котел _________________ _______________ паспортным характеристикам. Котел _____________________ соответствует требованиям ___________________________________________.

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
Протокол по результатам ультразвуковой толщинометрии

|  |  | ООО «Газпром » |
| --- | --- | --- |
| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| № |  | Зав.№ _____, рег.№ ____, инв.№_____ |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол по результатам ультразвуковой толщинометрии

№ _____________ от ________ г.

Объект контроля: котёл водогрейный _____________  зав. № ___ ст. № ____.

Дата обследования: ___.___.20__ г.

Тип толщиномера: Толщиномер _____, свидетельство о поверке № _____, действительно до ______ г.

Методика измерений: ГОСТ 28702-90.

Оценка качества: по РД 34.17.435-95.

- Измерения толщины жаровой трубы

Таблица №1

| № точки замеров толщины | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результаты измерений, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Минимальная толщина стенки жаровой трубы–___.

Максимальная – _____.

- Измерение толщины задней стенки жаровой трубы.

Измерения толщины задней стенки жаровой трубы проводилось по четырем точкам.

Данные измерений толщины задней стенки жаровой трубы

Таблица №2.

| № точки замеров толщины | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Результаты измерений, мм |  |  |  |  |

Минимальная толщина задней стенки жаровой трубы –___.

Максимальная – __.

- Измерения толщины трубной решётки.

Измерения проводились по двадцати точкам. Конкретные измеренные значения толщин в мм указаны в Таблице №.

Данные измерений толщины трубной решетки

Таблица № 3

| № точки замеров толщины | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результаты измерений, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Минимальная толщина трубной решетки – ___.

Максимальная – ____.

Вывод: минимальная толщина трубной решетки, задней стенки жаровой трубы, жаровой трубы, не превышают минимальные расчетные значения.

Заключение: фактическая толщина задней стенки жаровой трубы, трубной решетки и жаровой трубы котла находится в допустимых пределах.

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
Протокол по результатам измерения твердости

|  |  | ООО «Газпром » |
| --- | --- | --- |
| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| № |  | Зав.№ _____, рег.№ ____, инв.№____ |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол по результатам измерения твердости

№ _____________ от ________ г.

Объект контроля: котёл водогрейный _____________ зав. № ___ ст. № ____.

Дата обследования: ___.___.202__ г.

Тип твердомера: Твердомер ультразвуковой ______, свидетельство о поверке № ____, действительно до _______ г.

Объем контроля: Точки измерения выбраны в тех же местах, что и при измерении толщины стенок.

Методика измерений: ГОСТ 9017-52*

Данные измерения твердости металла жаровой трубы, задней стенки жаровой трубы, трубной решетки, приведены соответственно в Таблицах №1-№4.

- Данные измерения твердости стенки жаровой трубы.

Таблица №1.

| № точки замеров твёрдости метала | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результаты измерений, НВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Минимальное значение твёрдости металла – ___ НВ.

Максимальное – _____ НВ.

Рис 1. Жаровая труба

- Данные измерений твердости задней стенки жаровой трубы.

Таблица №2.

| № точки замеров твёрдости метала | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Результаты измерений, НВ |  |  |  |  |

Минимальное значение твёрдости металла – ____ НВ.

Максимальное – ____ НВ.

- Данные измерений твердости трубной решетки.

Таблица №3.

| № точки замеров твёрдости метала | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результаты измерений, НВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Минимальное значение твёрдости металла – ___ НВ.

Максимальное – ____ НВ.

Примечание: в Таблицах 1-3 указаны средние показания твердости по результатам 5-ти измерений в каждой зоне.

Заключение: твёрдость метала трубной решетки, задней стенки жаровой трубы, жаровой трубы, крышки котла находятся в интервале допустимых значений: для сталей марок ___ и ____, интервал составляет ____÷____ НВ.

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
Протокол по результатам ультразвукового контроля

|  |  | ООО «Газпром » |
| --- | --- | --- |
| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| № |  | Зав.№ ____, рег.№ _____, инв.№_____ |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол по результатам ультразвукового контроля

№ _____________ от ________ г.

Объект контроля: котёл ______________ _____________ зав. № ___ ст. № ____.

Дата обследования: ___.___.202__ г.

Тип ультразвукового дефектоскопа: Ультразвуковым прибором _____, свидетельство о поверки № ____, действительно до _________ г.

Тип ПЭП: _______, ________ № ______

Частота: ____ МГц.

Угол ввода: _____ град.

Стандартный образец предприятия: СОП №______, СОП №______.

Методика контроля: Ультразвуковой контроль проводился методом согласно                РД 34.17.439-96, РД 34.17.302-97 (ОП№ 501 ЦД-97) с изменениями №1.

По наружному осмотру сварные швы соответствуют требованиям РД 03-606-03.

| № участка по схеме | Толщина стыкуемых элементов, мм | Длина контролируемого участка, мм | Описание обнаруженных дефектов | Наибольшее допустимые размеры эквивалентного дефекта, мм2 | Оценка результатов контроля, баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

Результаты контроля: на контрольных участках дефектов не зафиксировано.

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
Протокол по результатам магнитопорошкового контроля

|  |  | ООО «Газпром » |
| --- | --- | --- |
| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| № |  | Зав.№ ____, рег.№ ____, инв.№_____ |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол по результатам магнитопорошкового контроля

№ _____________ от ________ г.

1. Нормативно-техническая документация, по которой выполнен контроль:

- ГОСТ Р 56512-2015 «Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод».

- СТО Газпром 2-2.3-491-2010 «Техническое диагностирование сосудов, работающих под давлением на объектах ОАО «Газпром».

- РД 13-05-2006 «Методические рекомендации о порядке проведения магнитопорошкового контроля технических устройств и сооружений, применяемых и эксплуатируемых на опасных производственных объектах».

- СТО Газпром 2-2.3-242-2008 «Методика диагностирования технического состояния быстросъемных затворов».

2. Применяемое оборудование:

Таблица № 1

| № п/п | Наименование прибора | Заводской номер прибора |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

3. Схема контроля:

Схема (Карта) контроля сварных соединений быстросъемного затвора магнитопорошковым методом приведена на Рисунке № 1.

4. Результаты контроля:

4.1 Быстросъемный затвор (БСЗ).

Таблица № 2

| Наименование контролируемого элемента | Обозначение по схеме | Характер дефекта | Размеры дефекта, мм | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Заключение по результатам контроля:

В результате проведения МПК основного металла и сварных соединений быстросъемного затвора КЗПВУ недопустимые дефекты _____________.

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
Копия акта гидравлического испытания на прочность и герметичность котла

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
Перечень применяемой при техническом диагностировании нормативной, технической и методической документации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
Копия программы проведения работ по техническому диагностированию паровых и водогрейных котлов, установленных на объектах ООО «Газпром трансгаз ________________»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
Копия свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
Копии квалификационных удостоверений специалистов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
Копия приказа о назначении ответственных лиц для выполнения технического диагностирования