|  | УТВЕРЖДАЮ ______________ /Ф.И.О./ «____» __________ 202__г. |  |
| --- | --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ №. |
| Объект технического диагностирования: |  |  |
| техническое устройство: | Регулятор давления газа |  |
| наименование: |  |  |
| заводской № технологический № |  |  |
| инвентарный № |  |  |
| наименование ОПО класс ОПО регистрационный № ОПО |  |  |
| Местонахождение объекта: |  |  |
|  |  | ______________ /Ф.И.О./ «____» _________ 202__ г. |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Основания для проведения работ	3

2. Сроки проведения работ	3

3. Перечень нормативных и правовых актов, устанавливающих требования к объекту диагностики	3

4. Сведения о Заказчике	3

5. Сведения об организации, проводившей техническое диагностирование	3

6. Сведения о специалистах, проводивших обследование	3

7. Перечень приборов и оборудования	4

8. Перечень объектов технического диагностирования	4

9. Краткая характеристика и назначение объектов технического диагностирования	4

10. Перечень работ, выполненных в процессе технического диагностирования	5

11. Сведения о рассмотренных в процессе технического диагностирования документах	5

12. Анализ результатов предшествующих обследований	5

13. Результаты технического диагностирования	6

14. Выводы по результатам технической диагностики	6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Протокол анализа технической документации	7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Протокол по результатам визуально-измерительного контроля	10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 Протокол по результатам измерения акустического шума	12

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Протокол по результатам ультразвукового контроля качества основного металла и сварных соединений	14

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 Протокол по результатам контроля твердости металла	16

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 Протокол по результатам ультразвуковой толщинометрии	18

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 Перечень применяемой при техническом диагностировании нормативной, технической и методической документации	20

1. Основания для проведения работ

Работы по техническому диагностированию проведены в соответствии с договором между __________________________ от ______ № ____________.

2. Сроки проведения работ

Работы по техническому диагностированию проведены в период с «__» _________ 202_ г. по «__» _________202_ г.

3. Перечень нормативных и правовых актов, устанавливающих требования к объекту диагностики

- Федеральный Закон №116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»,

4. Сведения о Заказчике

Таблица №1

| Полное наименование организации |  |
| --- | --- |
| Руководитель организации |  |
| Юридический адрес |  |
| Местонахождение |  |
| Телефон |  |
| E-mail |  |

5. Сведения об организации, проводившей техническое диагностирование

Таблица №2

| Полное наименование организации |  |
| --- | --- |
| Руководитель организации |  |
| Юридический адрес |  |
| Местонахождение |  |
| Телефон |  |
| E-mail |  |
| Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля |  |

6. Сведения о специалистах, проводивших обследование

Таблица № 3

| № п/п | Фамилия И.О. | № удостоверения | Область аттестации | Срок действия удостоверения до |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

7. Перечень приборов и оборудования

Таблица № 4

| № п/п | Наименование прибора | Заводской номер прибора | Свидетельство о поверке | Действительна до |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

*- в соответствии с данными электронного реестра Росстандарта – ФГИС «Аршин»

8. Перечень объектов технического диагностирования

Таблица №5

| Наименование | Регулятор давления газа |
| --- | --- |
| Заводской номер |  |
| Технологический номер |  |
| Инвентарный номер |  |
| Год изготовления |  |
| Год ввода в эксплуатацию |  |
| Завод изготовитель |  |
| Место установки |  |
| Регистрационный № ОПО |  |
| Класс ОПО |  |
| Местонахождение (адрес) ОПО |  |

9. Краткая характеристика и назначение объектов технического диагностирования

Паспортные данные

Таблица №6

| Наименование | Регулятор давления газа |
| --- | --- |
| Назначение |  |
| Тип |  |
| Номинальный диаметр DN, мм |  |
| Максимальное рабочее давление PN, МПа |  |
| Рабочая среда |  |
| Температура окружающей среды, оС |  |
| Давление настройки регулятора, МПа |  |
| Материал корпуса |  |
| Фактический срок службы, лет |  |

10. Перечень работ, выполненных в процессе технического диагностирования

Таблица №7

| № | Наименование работы | Объем контроля | Нормативная документация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ технической документации |  | - |
| 2 | Визуальный и измерительный контроль |  | СТО Газпром 2-4.1-406-2009; ГОСТ 12.2.063-2015 |
| 3 | Измерение уровня акустического шума |  | ГОСТ Р 52727-2007 |
| 4 | Ультразвуковая дефектоскопия |  | ГОСТ Р 55721-2013; |
| 5 | Твердометрия |  | ГОСТ 22761-77 |
| 6 | Ультразвуковая толщинометрия |  | ГОСТ Р 55614-2013 |

11. Сведения о рассмотренных в процессе технического диагностирования документах

Таблица №8

| № п/п | Наименование документа | Идентификационный номер документа | Объём документа, листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности |  |  |
| 2 | Свидетельство о регистрации опасных производственных объектов |  |  |
| 3 | Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца ОПО |  |  |
| 4 | Паспорт заводской |  |  |
| 5 | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 6 | Формуляр технического обслуживания |  |  |

12. Анализ результатов предшествующих обследований

Таблица №9

| № п/п | Вид обследования | Результаты контроля | Наименование и номер отчетной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | н/д | н/д | н/д |

13. Результаты технического диагностирования

Таблица №10

| № п/п | Наименование работы | Результаты контроля | Наименование и номер отчетной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ технической документации |  | Приложение № 1 |
| 2 | Визуальный и измерительный контроль |  | Приложение № 2 |
| 3 | Измерение уровня акустического шума |  | Приложение № 3 |
| 4 | Ультразвуковая дефектоскопия |  | Приложение № 4 |
| 5 | Твердометрия |  | Приложение № 5 |
| 6 | Ультразвуковая толщинометрия |  | Приложение № 6 |

14. Выводы по результатам технической диагностики

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Протокол анализа технической документации

| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| --- | --- | --- |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол анализа технической документации

№            от              .

- Сведения о рассмотренных в процессе технического диагностирования документах

Таблица № 1

| № п/п | Наименование документа | Идентификационный номер документа | Объём документа, листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности |  |  |
| 2 | Свидетельство о регистрации опасных производственных объектов |  |  |
| 3 | Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца ОПО |  |  |
| 4 | Паспорт заводской |  |  |
| 5 | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 6 | Формуляр технического обслуживания |  |  |

- Общие данные

Таблица № 2

| Наименование | Регулятор давления газа |
| --- | --- |
| Заводской номер |  |
| Технологический номер |  |
| Инвентарный номер |  |
| Год изготовления |  |
| Год ввода в эксплуатацию |  |
| Завод изготовитель |  |
| Место установки |  |
| Регистрационный № ОПО |  |
| Класс ОПО |  |
| Местонахождение (адрес) ОПО |  |

- Основные технические данные

Таблица № 3

| Наименование | Регулятор давления газа |
| --- | --- |
| Назначение |  |
| Тип |  |
| Номинальный диаметр DN, мм |  |
| Максимальное рабочее давление PN, МПа |  |
| Рабочая среда |  |
| Температура окружающей среды, оС |  |
| Давление настройки регулятора, МПа |  |
| Материал корпуса |  |
| Фактический срок службы, лет |  |

- Сведения об испытаниях и ремонтах

Таблица № 4

| а) Сведения об испытаниях |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата | Вид испытаний |  |
|  | Гидравлические на прочность и плотность |  |
|  | Пневматические на герметичность |  |
| б) Сведения о ремонтах |  |  |
| Дата | Тип ремонта | Объем выполненных работ |
| - | - | - |

- Информация о ранее проведенных обследованиях

Таблица № 5

| № п/п; Вид обследования; Результаты контроля; Наименование и номер отчетной документации. -; -; -; -. - Заключение по результатам анализа технической документации Анализ документации провели: |
| --- |
| Специалист II уровня квал. уд. № | __________________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист II уровня квал. уд. № | __________________ | Ф.И.О. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Протокол по результатам визуально-измерительного контроля

| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| --- | --- | --- |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол по результатам визуального и измерительного контроля

№               от

- Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой выполнен контроль

- СТО Газпром 2-2.4-083-2006 «Инструкция по неразрушающим методам контроля качества сварных соединений при строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов;

- СТО Газпром 2-4.1-406-2009 Методика оценки ресурса ЗРА МГ;

- ТК-03.01-22.

- Применяемое оборудование

Таблица №1

| № п/п | Наименование прибора | Заводской номер прибора |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

- Технологическая схема внутреннего газопровода

- Схема контроля

- Результаты контроля

Таблица №2

| Контролируемый параметр | Результаты контроля |
| --- | --- |
| Наличие заводской таблички или маркировки |  |
| Монтаж произведен на прямом горизонтальном участке трубопровода в соответствии с направлением рабочего потока |  |
| Наличие крепежных элементов |  |
| Качество резьбы |  |
| Затяжка крепёжных болтов |  |
| Наличие следов эрозии и коррозии на резьбовых соединениях |  |
| Признаки потери герметичности элементов и разъемных соединений |  |
| Деформации, сдвиги, смещения в узлах и разъемных соединениях |  |
| Изменения формы элементов (деформированные участки, коробление, овальность и др.) |  |
| Поверхностные дефекты/повреждения основного металла элементов |  |
| Поверхностные дефекты/повреждения резьбовых и крепежных деталей |  |

- Результаты контроля

Дефектов не выявлено.

| Контроль провели: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист II уровня квал. уд. № | __________________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист II уровня квал. уд. № | __________________ | Ф.И.О. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Протокол по результатам измерения акустического шума

| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| --- | --- | --- |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол по результатам измерения акустического шума

№          от

- Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой выполнен контроль:

- СТО Газпром 2-4.1-406-2009 Методика оценки ресурса ЗРА МГ;

- ГОСТ 9544-2015 Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов;

- ГОСТ Р 52727-2007 Акустико-эмиссионная диагностика. Общие требования.

- Применяемое оборудование

Таблица №1

| № п/п | Наименование прибора | Заводской номер прибора |
| --- | --- | --- |

- Схема расположения точек уровня акустического шума

- Результаты обследования

Таблица №2

| № точки по схеме | Расположение точки | Обнаруженные дефекты | Заключение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

- Заключение по результатам контроля:

По результатам измерение уровня акустического шума регулятора давления газа замечаний, препятствующих дальнейшей эксплуатации не выявлено.

| Контроль провели: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист II уровня квал. уд. № | ________________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист II уровня квал. уд. № | ________________ | Ф.И.О. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
Протокол по результатам ультразвукового контроля качества основного металла и сварных соединений

| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| --- | --- | --- |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол по результатам ультразвукового контроля качества 
основного металла и сварных соединений

№                от

- Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой выполнен контроль

- ГОСТ Р 55724-2013. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.

- СТО Газпром 2-4.1-406-2009 «Методика оценки ресурса запорно-регулирующей арматуры магистральных газопроводов»;

- СТО Газпром 2-2.4-083-2006 «Инструкция по неразрушающим методам контроля качества сварных соединений при строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов»;

- Технологическая карта № 03.01.2022.

- Применяемое оборудование

Таблица №1

| № п/п | Наименование прибора | Заводской номер прибора |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 4. |  |  |

- Схема контроля

- Результаты контроля

Таблица №2

| Номер по схеме | Тип сварного соединения | Толщина элементов, мм | Обнаруженные дефекты | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Заключение по результатам контроля.

По результатам обследования сварных соединений и основного металла, недопустимых дефектов не обнаружено, объект контроля соответствует требованиям НТД.

| Контроль провели: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист II уровня квал. уд. № | __________________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист II уровня квал. уд. № | __________________ | Ф.И.О. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
Протокол по результатам контроля твердости металла

| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| --- | --- | --- |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол по результатам контроля твердости металла

№               от

- ГОСТ 22761-77. Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Бринеллю переносными твердомерами статического действия.

- ГОСТ 23677-79. Твердомеры для металлов. Общие технические требования.

- СТО Газпром 2-4.1-406-2009 «Методика оценки ресурса запорно-регулирующей арматуры магистральных газопроводов»;

- Технологическая карта № 03.01.2022.

- Применяемое оборудование

Таблица №1

| № п/п | Наименование прибора | Заводской номер прибора |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

- Схема измерения

- Результаты контроля

Контроль выполнен в соответствии с программой работ, согласно схеме контроля.

Таблица № 2

| Наименование элемента | Точка измерения | Измерение, HB |  |  |  | Марка стали | Среднеарифметическое значение | Допустимая твердость металла в точке, НВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № измерения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |

- Заключение по результатам контроля твердости

| Контроль провели: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист II уровня квал. уд. № | ________________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист II уровня квал. уд. № | ________________ | Ф.И.О. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
Протокол по результатам ультразвуковой толщинометрии

| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| --- | --- | --- |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол по результатам ультразвуковой толщинометрии

№             от

- Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой выполнен контроль

- ГОСТ Р ИСО 16809-2015. Контроль неразрушающий. Контроль ультразвуковой. Измерение толщины;

- ГОСТ Р 55614-2013. Контроль неразрушающий. Толщиномеры ультразвуковые. Общие технические требования;

- СТО Газпром 2-4.1-406-2009 «Методика оценки ресурса запорно-регулирующей арматуры магистральных газопроводов».

- Применяемое оборудование

Таблица № 1

| № п/п | Наименование прибора | Заводской номер прибора |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

- Схема контроля

- Результаты контроля

Контроль выполнен в соответствии с программой работ, согласно схеме контроля.

Таблица № 2

| Наименование элемента | Сечение/участок | Толщина стенки по промеру, мм |  |  |  | Минимальная измеренная толщина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |

- Заключение по результатам контроля.

По результатам проведенной ультразвуковой толщинометрии установлено, что минимальная измеренная толщина выше минимально допустимых (отбраковочных) значений, и удовлетворяет требованиям нормативно-технической документации.

| Контроль провели: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист II уровня квал. уд. № | ________________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист II уровня квал. уд. № | ________________ | Ф.И.О. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
Перечень применяемой при техническом диагностировании нормативной, технической и методической документации

- СТО Газпром 2-2.4-083-2006 «Инструкция по неразрушающим методам контроля качества сварных соединений при строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов;

- СТО Газпром 2-4.1-406-2009 Методика оценки ресурса ЗРА МГ;

- ГОСТ 12.2.063-2015 Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности;

- ГОСТ Р 55721-2013 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые;

- ГОСТ 21345-2005 Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия;

- ГОСТ 22761-77 Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Бринеллю переносными твердомерами статического действия;

- ГОСТ 22762-77 Металлы и сплавы. Метод измерения твердости на пределе текучести вдавливанием шара;

- ГОСТ 24856-2014 Арматура трубопроводная. Термины и определения;

- ГОСТ 25.503-97 Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний металлов. Метод испытания на сжатие;

- ГОСТ Р 55614-2013 Контроль неразрушающий. Толщиномеры ультразвуковые. Общие технические требования;

- ГОСТ 356-80 Арматура и детали трубопроводов. Давления условные, пробные и рабочие. Ряды;

- ГОСТ 4.114-2019 Арматура трубопроводная. Номенклатура основных показателей;

- ГОСТ 4666-2015 Арматура трубопроводная. Требования к маркировке;

- ГОСТ 9544-2015 Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов;

- ГОСТ Р 52727-2007 Акустико-эмиссионная диагностика. Общие требования;

- СТ ЦКБА 003-2003 Арматура трубопроводная. Корпуса и крышки. Нормирование статической прочности, "Центральное конструкторское бюро арматуростроения", 1990 г.

- СТО 00220256-005-2005. Швы стыковых, угловых и тавровых сварных соединений сосудов и аппаратов, работающих под давлением. Методика ультразвукового контроля.

- СТ ЦКБА 004-2003 Арматура трубопроводная. Болты и шпильки. Нормирование статической прочности. НПФ «Центральное конструкторское бюро арматуростроения», 2003г.;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности. «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №420 от 20.10.2020г.;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности. «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов», утв. Приказом Ростехнадзора №517 от 11.12.2020г.;

- Федеральный закон от 21.07.1997г. №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (ред. от 08.12.2020г.).