|  | УТВЕРЖДАЮ ______________ /Ф.И.О./ «____» __________2022 г. |  |
| --- | --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ №. |
| Объект диагностического обследования: |  |  |
| наименование | Здание ГРС |  |
| инвентарный № |  |  |
| Наименование ОПО |  |  |
| ОПО регистрационный № |  |  |
| Класс опасности ОПО |  |  |
| Местонахождение объекта: |  |  |
|  |  | __________ /Ф.И.О./ «____» _________ 2022 г. |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Основания для проведения работ	3

2. Сроки проведения работ	3

3. Перечень нормативных и правовых актов, устанавливающих требования к объекту диагностики	3

4. Сведения о Заказчике	3

5. Сведения об организации, проводившей техническое диагностирование	3

6. Сведения о специалистах, проводивших обследование	3

7. Перечень приборов и оборудования	3

8. Перечень приборов и оборудования	4

9. Перечень объектов диагностического обследования	4

10. Краткая характеристика и назначение объектов диагностического обследования	4

11. Перечень работ, выполненных в процессе диагностического обследования	5

12. Сведения о рассмотренных в процессе диагностического обследования документах	5

13. Нагрузки, воздействия и условия эксплуатации	6

14. Результаты диагностического обследования	6

15. Результаты расчетной оценки легкосбрасываемых конструкций	7

16. Выводы по результатам диагностического обследования	7

17. Рекомендации по дальнейшей эксплуатации конструкций здания	8

ПРИЛОЖЕНИЕ А	9

Акт  о проведении диагностического обследования	9

ПРИЛОЖЕНИЕ Б	11

Копия свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля	11

ПРИЛОЖЕНИЕ В	11

Графическая часть	11

ПРИЛОЖЕНИЕ Г	11

Фотографическая часть	11

ПРИЛОЖЕНИЕ Д	12

Ведомость дефектов и повреждений	12

ПРИЛОЖЕНИЕ Е	14

Протоколы по результатам обследования	14

Протокол по результатам определения  физико-механических свойств строительных материалов	20

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж	25

Расчет остаточного ресурса объекта	25

Расчет легкосбрасываемых конструкций	27

ПРИЛОЖЕНИЕ И Перечень применяемой при диагностическом обследовании нормативной, технической и методической документации	28

1. Основания для проведения работ

Работы по техническому диагностированию проведены в соответствии с договором между __________________________ от ______ № ____________.

2. Сроки проведения работ

Работы по техническому диагностированию проведены в период с «__» _________ 202_ г. по «__» _________202_ г.

3. Перечень нормативных и правовых актов, устанавливающих требования к объекту диагностики

- Федеральный Закон №116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»,

4. Сведения о Заказчике

Таблица №1

| Полное наименование организации |  |
| --- | --- |
| Руководитель организации |  |
| Юридический адрес |  |
| Местонахождение |  |
| Телефон |  |
| E-mail |  |

5. Сведения об организации, проводившей техническое диагностирование

Таблица №2

| Полное наименование организации |  |
| --- | --- |
| Руководитель организации |  |
| Юридический адрес |  |
| Местонахождение |  |
| Телефон |  |
| E-mail |  |
| Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля |  |

Копия свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля представлена в Приложении №

6. Сведения о специалистах, проводивших обследование

Таблица № 3

| № п/п | Фамилия И.О. | № удостоверения | Область аттестации | Срок действия удостоверения до |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Копии удостоверений специалистов приведены в Приложении № .

7. Перечень приборов и оборудования

Таблица № 4

| № п/п | Наименование прибора | Заводской номер прибора | Свидетельство о поверке | Действительна до |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

*- в соответствии с данными электронного реестра Росстандарта – ФГИС «Аршин»

8. Перечень приборов и оборудования

Таблица 4

| № п/п | Наименование прибора | Заводской номер прибора | Свидетельство о поверке* | Действительна до |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*- в соответствии с данными электронного реестра Росстандарта – ФГИС «Аршин».

9. Перечень объектов диагностического обследования

Таблица 5

| № п/п | Наименование | Зав./инв. номер | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

10. Краткая характеристика и назначение объектов диагностического обследования

Здание ГРС      инв. № , предназначено для размещения технологического оборудования, участвующего в процессе редуцирования и учета при подаче природного газа потребителю, основные технические параметры зданий приведены в таблице 6.

Таблица 6

| Общие данные по объекту обследования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объект |  |  |  |
| Назначение объекта |  |  |  |
| Год ввода в эксплуатацию |  |  |  |
| Конструктивный тип объекта |  |  |  |
| Форма объекта в плане |  |  |  |
| Габаритные размеры в плане в осях, м |  |  |  |
| Отм. низа покрытия, м |  |  |  |
| За отм. 0.000 принят |  |  |  |
| Высота здания, м |  |  |  |
| Количество этажей |  |  |  |
| Строительный объём здания, м3 |  |  |  |
| Идентификация объекта обследования |  |  |  |
| Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| Возможность опасных природных процессов |  |  |  |
| Возможность техногенных воздействий |  |  |  |
| Принадлежность к опасным производственным объектам |  |  |  |
| Пожарная и взрывопожарная опасность |  |  |  |
| Наличие помещений с постоянным пребыванием людей |  |  |  |
| Уровень ответственности |  |  |  |
| Краткое описание строительных конструкций |  |  |  |
| Фундамент |  |  |  |
| Стеновое ограждение |  |  |  |
| Покрытие |  |  |  |
| Кровля |  |  |  |
| Пол |  |  |  |
| Окна |  |  |  |
| Двери |  |  |  |
| Дымовая труба |  |  |  |

Графические материалы приведены в приложении В.

Фотоматериалы объекта приведены в приложении Г.

11. Перечень работ, выполненных в процессе диагностического обследования

Таблица 7

| № п.п. | Наименование работы | Объем контроля | Нормативная документация |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Визуально-измерительный контроль элементов строительных конструкций здания |  | СТО 9701105632-003-2021, ГОСТ 31937-2011 |
|  | Выполнение обмерных работ с использованием и сверкой имеющихся чертежей |  | СТО 9701105632-003-2021. ГОСТ 31937-2011 |
|  | Определение физико-механических свойств строительных материалов |  | ГОСТ 18105-2018, ГОСТ 22690-2015, СП 63.13330.2017, СП 15.13330.2012 |
|  | Ведомость дефектов и повреждений |  | ГОСТ 31937-2011 |
|  | Визуально-измерительный контроль элементов дымовой трубы |  | СТО 9701105632-003-2021. ГОСТ 31937-2011, РД 03-610-03, СП 13-101-99 |
|  | Термография дымовой трубы |  | РД 152-34.0-20.364-00 |

12. Сведения о рассмотренных в процессе диагностического обследования документах

В процессе диагностического обследования                     ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз           » представила для рассмотрения         . Подробный перечень рассмотренных документов приведен в протоколе по результатам анализа технической документации (см. Приложение Е).

Результаты анализа технической документации представлены в таблице 8.

Таблица 8

| Критерии/показатели | Оценка |
| --- | --- |
| Проектная документация* |  |
| * - Необходимые данные (конструктивная схема объекта, геометрические характеристики элементов и объекта в целом, изделия и материалы и т.д.) собраны в процессе проведения обследования. |  |
| Исполнительная документация** |  |
| ** - Необходимые данные о физико-механических свойствах строительных материалов собраны в процессе проведения испытаний. |  |
| Эксплуатационная документация |  |

13. Нагрузки, воздействия и условия эксплуатации

Таблица 9

| Нормативное значение веса снегового покрова, п.10.1 [8] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативное значение ветрового давления, п.11.1 [8] |  |  |  |  |
| Толщина стенки гололеда, п.12.2 [8] |  |  |  |  |
| Средняя скорость ветра зимой |  |  |  |  |
| Среднемесячная температура января |  |  |  |  |
| Сейсмичность района, прил. А [12] |  |  |  |  |
| Климатический район, прил. А [11] |  |  |  |  |
| Параметры холодного периода года, р.3 [11]: | 1. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки: -с обеспеченностью 0,98 – минус С; -с обеспеченностью 0,92 – минус С; 2. Средняя месячная отн. влажность воздуха наиболее холодного месяца –%. 3. Количество осадков за ноябрь-март –мм 4. Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – |  |  |  |
| Параметры теплого периода года, р.4 [11]: | 1. Температура воздуха, С: - с обеспеченностью 0,95: +°С; - с обеспеченностью 0,98: +°С; 2. Средняя месячная отн. влажность воздуха наиболее теплого месяца –%; 3. Количество осадков за апрель-октябрь 421мм, суточн. макс. осадков- мм 4. Преобладающее направление ветра за июнь-август – |  |  |  |
| Дата проведения инструментального обследования |  |  |  |  |
| Степень агрессивного воздействия среды на конструкции, р. 5–9 [13] |  |  |  |  |

14. Результаты диагностического обследования

В ходе сплошного визуального обследования здания (сооружения) составлена ведомость дефектов (см. Приложение Д) и повреждений с описанием обнаруженных дефектов и повреждений (или данных об их отсутствии) строительных конструкций.

По результатам анализа ведомости выполнена предварительная оценка технического состояния строительных конструкций (см. Таблица 10).

Таблица 10

| № п/п | Наименование конструкции | Классификация технического состояния*, согласно п. 5.1.5 [26] |
| --- | --- | --- |
|  | Отмостка |  |
|  | Фундамент |  |
|  | Стены |  |
|  | Пол |  |
|  | Покрытие |  |
|  | Кровля |  |
|  | Окна |  |
|  | Двери |  |
|  | Дымовая труба |  |

Результаты проведения контроля представлены в соответствующих приложениях к данному отчету (см. Таблица 11).

Таблица 11

| № п/п | Наименование работы | Результаты контроля | Наименование и номер отчетной документации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Анализ технической документации |  | Протокол анализа технической документации № |
|  | Визуальный и измерительное обследование строительных конструкций, обмерные работы |  | Протокол по результатам визуального и измерительного контроля № |
|  | Определение физико-механических свойств строительных материалов |  | Протокол по результатам определения физико-механических свойств строительных материалов № |
|  | Визуально-измерительный контроль элементов дымовой трубы |  | Протокол по результатам визуального и измерительного контроля дымовой трубы № |
|  | Термография дымовой трубы |  | Протокол по результатам телевизионного контроля № |
|  | Расчет остаточного ресурса |  | Приложение Ж |
|  | Расчет легкосбрасываемых конструкций |  | Приложение Ж |
|  | Ведомость дефектов и повреждений |  | Приложение Д |
|  | Фотографии строительных конструкций |  | Приложение Г |

15. Результаты расчетной оценки легкосбрасываемых конструкций

По результатам работ произведена расчетная оценка площади легкосбрасываемых конструкций. Результаты расчета приведены в Приложении Ж настоящего отчета.

16. Выводы по результатам диагностического обследования

16.1 При анализе технической документации на здание 
ГРС «       » инв. №     установлено:

16.2 По результатам диагностического обследования здания   
ГРС «           » инв. №      установлено:

## 17. Рекомендации по дальнейшей эксплуатации конструкций здания

| Главный специалист отдела |  | / | Ф.И.О. | / |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Удостоверение II уровня |  |  |  |  |
| Ведущий инженер отдела |  | / | Ф.И.О. | / |
| Удостоверение II уровня |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Акт 
о проведении диагностического обследования

- Общие сведения об объекте

| Объект |  |
| --- | --- |
| Место расположения |  |
| Опасный производственный объект |  |
| Организация владелец: |  |

Период проведения работ:  11.08.2022

- Сведения об организации, проводившей диагностическое обследование

| Наименование |  |
| --- | --- |
| Руководитель |  |
| Юридический и почтовый адрес |  |
| Телефон |  |

- Виды проведенного контроля и их результаты

| № п/п | Наименование работы | Результаты контроля | Наименование и номер отчетной документации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Анализ технической документации |  |  |
|  | Визуальный и измерительное обследование строительных конструкций, обмерные работы |  |  |
|  | Определение физико-механических свойств строительных материалов |  |  |
|  | Визуально-измерительный контроль элементов дымовой трубы |  |  |
|  | Термография дымовой трубы |  |  |
|  | Расчет остаточного ресурса |  |  |
|  | Расчет легкосбрасываемых конструкций |  |  |
|  | Ведомость дефектов и повреждений |  |  |
|  | Фотографии строительных конструкций |  |  |

Вывод:

Работы проводились в соответствии с действующими законодательными и нормативными документами федерального и отраслевого уровня и выполнены в полном объеме согласно утвержденным Заказчиком техническим заданием, ведомостями объемов работ и Программой работ.

В результате проведения диагностического обследования здания  
ГРС «Захарьино» инв. № 020923, установленное на станции газораспределительной «Захарьино» ООО «Газпром трансгаз Москва» Серпуховское ЛПУМГ, установлено, что дефектов, препятствующих дальнейшей безопасной эксплуатации не обнаружено.

| Главный специалист отдела ОЛО СДОКР |  | / | Ф.И.О. | / |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Удостоверение II уровня АЦСНК-38-II-00491 от 22.04.2022 |  |  |  |  |
| Ведущий инженер отдела ДО ГРС |  | / | Ф.И.О. | / |
| Удостоверение II уровня АЦСНК-38-II-00528 от 29.04.2022 |  |  |  |  |
| Начальник отдела ДО ЭХ |  | / | Ф.И.О. | / |
| Удостоверение II № 0034-54420-2020 от 30.04.2020 |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Копия свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Графическая часть

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Фотографическая часть

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Ведомость дефектов и повреждений

1  Сводная таблица дефектов и повреждений здания ГРС «                » инв. №

| № п/п | Расположение дефектов и повреждений* | Фото* | Описание дефектов и повреждений* | Категория опасности дефектов* | Возможные причины возникновения дефектов и повреждений* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фундамент |  |  |  |  |  |
| Отмостка |  |  |  |  |  |
| Стеновое ограждение |  |  |  |  |  |
| Покрытие |  |  |  |  |  |
| Кровля |  |  |  |  |  |
| Окна |  |  |  |  |  |
| Двери |  |  |  |  |  |
| Пол |  |  |  |  |  |
| Дымовая труба |  |  |  |  |  |

* - заполняется при наличии

2. Термины и определения:

| Категория технического состояния конструкции (п. 3.10–3.13 ГОСТ 31937-2011) | Категории опасности дефектов и повреждений |
| --- | --- |
| Нормативное состояние конструкции | Отсутствие дефектов и повреждений |
| Работоспособное состояние конструкции | Наличие дефектов категории «В» |
| Ограниченно-работоспособное состояние конструкции | Наличие дефектов категории «Б» и «В» |
| Аварийное состояние конструкции | Наличие дефектов категории «А» |

Категории опасности дефектов и повреждений:

- «А» - дефекты и повреждения особо ответственных элементов и соединений, представляющие опасность разрушения. Если в результате обследования обнаруживаются повреждения категории «А», то соответствующую часть конструкций следует немедленно вывести из эксплуатации до выполнения необходимого ремонта или усиления.

- «Б» - дефекты и повреждения, не грозящие в момент осмотра опасностью разрушений конструкций, но могут в дальнейшем вызвать повреждения других элементов и узлов или при развитии повреждения перейти в категорию «А».

- «В» - дефекты и повреждения локального характера, которые при последующем развитии не могут оказать влияния на другие элементы и конструкции (повреждения вспомогательных конструкций, площадок, местные прогибы и вмятины ненапряженных конструкций и т.п.).

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Протоколы по результатам обследования

| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| --- | --- | --- |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол по результатам анализа технической документации

№                    от

1. Результаты анализа технической документации

Сведения о рассмотренных в процессе диагностического обследования документах приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Идентификация | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| Проектная документация |  |  |  |
|  | Проектная документация |  |  |
|  | Материалы инженерно-геологических изысканий |  |  |
| Исполнительная документация |  |  |  |
|  | Акты государственной приемной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию |  |  |
|  | Исполнительная документация на ГРС |  |  |
| Эксплуатационная документация |  |  |  |
|  | Технический паспорт на нежилое здание |  |  |
|  | Оперативный журнал ГРС « » |  |  |
|  | Журнал выполненных работ по графику периодического ТОиР узлов и систем, зданий и сооружений ГРС и ДО |  |  |
|  | Журнал учета осмотра и замечаний по ГРС « » |  |  |
|  | Журнал дефектов и неисправностей ГРС и ДО |  |  |
|  | Журнал производства монтажных работ стальных и сборных ж/б конструкций, сварочных и бетонных работ |  |  |
|  | Отчеты и заключения ранее проводившихся обследований Здание узла переключений ГРС « » инв. № |  |  |
| Документация по промышленной безопасности |  |  |  |
|  | Декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта |  |  |
|  | Лицензия на эксплуатацию ОПО |  |  |
|  | Свидетельство о регистрации ОПО |  |  |
|  | Договор обязательного страхования гражданской ответственности |  |  |
|  | Страховой полис |  |  |
|  | Приказ о назначении руководителей и специалистов, ответственных за исправное эксплуатационное состояние и безопасное содержание зданий и сооружений филиала « ЛПУМГ» |  |  |
|  | Положение о производственном контроле |  |  |
|  | Протокол аттестации ответственного за безопасную эксплуатацию ОПО |  |  |
|  | Приказ об организации производственного контроля |  |  |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |  |  |
|  | Выписка из протоколов аттестации по промышленной безопасности |  |  |
|  | Технический регламент |  |  |

При анализе технической документации установлено:

2. Заключение по результатам анализа технической документации

Представленная техническая документация на здание ГРС «Захарьино» инв.№ 020923, ведется в соответствии с требованиями действующих НТД. Установлено соответствие технического состояния объекта требованиям Федерального закона №116-ФЗ.

| Контроль провели: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист НК II уровня квал.уд | ______________ | Ф.И.О. |
| Специалист НК II уровня квал.уд | ______________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист НК II уровня квал.уд | ______________ | Ф.И.О. |

| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| --- | --- | --- |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол по результатам визуального и измерительного контроля, обмерные работы №                            от

- Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой выполнен контроль:

- СТО 9701105632-003-2021. Инструкция по визуальному и измерительному контролю;

- СП 56.13330.2021 «Производственные здания СНИП 31-03-2001»;

- Программа работ по проведению экспертного технического диагностирования зданий и сооружений на опасных производственных объектах ООО «Газпром трансгаз           », согласована

- Применяемое оборудование:

Таблица 1

| № п/п | Наименование прибора | Заводской номер прибора |
| --- | --- | --- |
|  | Комплект для визуального контроля ВИК |  |
|  | Люксметр |  |
|  | Лазерный дальномер |  |

- Параметры контроля

Таблица 2

| Наименование параметров | Условия для проведения контроля |
| --- | --- |
| Освещенность |  |
| Условия проведения контроля |  |

Схема план на здание ГРС «        » инв.№  , представлены в Приложение В «Графическая часть».

- Результаты визуального и измерительного контроля

Выявленные дефекты (повреждения)

Здание ГРС «                  »

Выводы:

- Обмерные работы

Таблица 6

| Наименование конструкции | Сечение, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | По проекту |  |  | По замерам |  |  | Оценка |
|  | длина | ширина | высота | длина | ширина | высота |  |
| Помещение |  |  |  |  |  |  |  |

- Заключение по результатам визуального и измерительного контроля

| Контроль провели: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист НК II уровня квал.уд | ______________ | Ф.И.О. |
| Специалист НК II уровня квал.уд | ______________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист НК II уровня квал.уд | ______________ | Ф.И.О. |

| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| --- | --- | --- |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол по результатам определения 
физико-механических свойств строительных материалов 
№                     от

- Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой выполнен контроль:

- ГОСТ 18105-2018 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности»;

- ГОСТ 22690-2015 «Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля»;

- ГОСТ 22904-93 «Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры»;

- Программа работ по проведению экспертного технического диагностирования зданий и сооружений на опасных производственных объектах ООО «Газпром трансгаз Москва», согласована 21.02.2022.

- Применяемое оборудование

Таблица 1

| № п/п | Наименование прибора | Заводской номер прибора |
| --- | --- | --- |
| 1 | Измеритель прочности бетона |  |
| 2 | Люксметр |  |
| 3 | Образцы шероховатости |  |

- Параметры контроля

Таблица 2

| Наименование параметров | Условия для проведения контроля |
| --- | --- |
| Шероховатость поверхности |  |
| Освещенность |  |
| Условия проведения контроля |  |

- Результаты определения прочности бетона

Результаты контроля прочностных характеристик фундамента здания

Здание ГРС «            »

Таблица 3

| № п.п. | Участок (Конструкция) | Rср, МПа⃰ | Материал | Направление удара | Kc | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Заключение по результатам определения прочности бетона

| Заключение выдал: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист НК II уровня квал.уд | ______________ | Ф.И.О. |

| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| --- | --- | --- |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол по результатам визуального и измерительного контроля дымовой трубы №                              от

- Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой выполнен контроль:

- СТО 9701105632-003-2021. Инструкция по визуальному и измерительному контролю;

- СП 56.13330.2021 «Производственные здания СНИП 31-03-2001»;

- Программа работ по проведению экспертного технического диагностирования зданий и сооружений на опасных производственных объектах ООО «Газпром трансгаз  », согласована.

- Применяемое оборудование:

Таблица 1

| № п/п | Наименование прибора | Заводской номер прибора |
| --- | --- | --- |
|  | Комплект для визуального контроля ВИК |  |
|  | Люксметр |  |
|  | Лазерный дальномер |  |

- Результаты визуального и измерительного контроля

| № п/п | Элемент дымовой трубы | Результаты обследования | Категория опасности дефекта или повреждения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ствол дымовой трубы |  | В |

Выводы:

| Заключение выдал: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист НК II уровня квал.уд | ______________ | Ф.И.О. |

| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| --- | --- | --- |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол по результатам тепловизионного контроля

№                                     от

- Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой выполнен контроль:

- РД 153-34.0-20.364-00 «Методика инфракрасной диагностики тепломеханического оборудования»;

- Программа работ по проведению экспертного технического диагностирования зданий и сооружений на опасных производственных объектах ООО «Газпром трансгаз       », согласована.

- Применяемое оборудование

Таблица 1

| № п/п | Наименование прибора | Заводской номер прибора |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

- Графическая часть

Фото 1 - Термограмма дымовой трубы

- Заключение по результатам замеров твердости металла

| Контроль провел и Заключение выдал: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист НК II уровня квал.уд.№ | ______________ | Ф.И.О. |

## ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Расчет остаточного ресурса объекта

Целью расчета является определение прогнозируемого времени достижения строительных конструкций предельного состояния.

Методика расчета

| T | время достижения здания предельного состояния |  |
| --- | --- | --- |
|  | Назначенный остаточный ресурс (п. 4.3. ГОСТ 31937-2011) |  |
|  | срок эксплуатации в годах на момент обследования |  |
| λ | постоянная износа |  |
| J | относительная надежность элемента конструкции | J=1-ε |
| ε | общая величина повреждения |  |
| α | Коэффициент значимости конструкций |  |

| Коэффициенты Ji и εi в зависимости от технического состояния объекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Категория технического состояния |  | Ji | εi |
| 1 | Нормативное состояние | 0,95 | 0,05 |
| 2 | Работоспособное состояние | 0,94-0,91 | 0,06-0,09 |
| 3 | Ограниченно-работоспособное состояние | 0,90-0,81 | 0,10-0,19 |
| 4 | Аварийное состояние | 0,80 | 0,20 |

| Коэффициент значимости по отдельным видам строительных конструкций |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкции | α | Наименование конструкции | α |
| Плиты перекрытия и покрытия | 2 | Колонны | 8 |
| Балки | 4 | Несущие стены и фундаменты | 3 |
| Фермы | 7 | Прочие конструкции | 2 |

Результаты расчета

| Наименование конструкции | Категория техн. состояния | εi | α | ε | J | , год | λ | T, год | , год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фундамент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несущие стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плиты покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отмостка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчет выполнил: Специалист НК II уровня квал.уд | ______________ | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Расчет легкосбрасываемых конструкций

Согласно п. 5.1 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» помещение технологический блок по взрывопожарной и пожарной опасности относится к категории А.

В качестве легкосбрасываемых конструкций применено оконное стекло в соответствии с ГОСТ Р 56288-2014.

Площадь легкосбрасываемых конструкций должна оставлять не менее 0,05м2 на 1м3 объема помещения категории А. (п. 5.10 СП 56.13330.2021). Площадь легкосбрасываемых конструкций должна оставлять не менее 0,03м2 на 1м3 объема помещения категории Г (п. 5.10 СП 56.13330.2021).

| Категория помещения теплогенераторов по взрывопожароопасности – Г |  |  |
| --- | --- | --- |
| Свободный объем помещения теплогенераторов | Vo (м3) |  |
| Необходимая площадь легкосбрасываемых конструкций | Sн (м2) |  |
| Фактическая площадь легкосбрасываемых конструкций | Sр (м2) |  |
| Проверка выполнения условия Sр > Sн |  |  |

| Категория помещения узла редуцирования газа по взрывопожароопасности – А |  |  |
| --- | --- | --- |
| Свободный объем помещения теплогенераторов | Vo (м3) |  |
| Необходимая площадь легкосбрасываемых конструкций | Sн (м2) |  |
| Фактическая площадь легкосбрасываемых конструкций | Sр (м2) |  |
| Проверка выполнения условия Sр > Sн |  |  |

Вывод: Фактическая площадь имеющихся легкосбрасываемых конструкций в помещении здание ГРС «                     », в соответствии с требованиями СП 56.13330.2021 «Производственные здания»                    .

| Расчет выполнил: Специалист НК II уровня квал.уд | ______________ | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

## ПРИЛОЖЕНИЕ И
Перечень применяемой при диагностическом обследовании нормативной, технической и методической документации

В настоящем заключении использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

- Федеральный закон РФ от 21.07.1997 №116-ФЗ (ред от 29.07.2018) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный Закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями 02.07.2013);

- Федеральный Закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями 30.04.2021);

- Федеральный Закон от 29.12.2004 №190 «Градостроительный кодекс РФ» (с изменениями 01.05.2022);

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности». Приказ об утверждении №420 от 20.10.2020;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах». Приказ об утверждении №478 от 01.12.2020;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности». Приказ об утверждении №534 от 15.12.2020;

- СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия».

- СП 56.13330.2021 «Производственные здания СНИП 31-03-2001»;

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», принят постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 №153;

- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»;

- СП 14.13.1330.2018 «Строительство в сейсмических районах»

- СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

- СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»;

- СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»;

- СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения»;

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;

- СП 17.13330.2017 «Кровли»;

- СТО Газпром 2-2.3-1122-2017 «Газораспределительные станции. Правила эксплуатации»;

- СТО 9701105632-003-2021. Инструкция по визуальному и измерительному контролю;

- СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»;

- ГОСТ Р 58939-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»;

- ГОСТ 18105-2018 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности»;

- ГОСТ 22690-2015 «Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля»;

- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- ГОСТ Р 56288-2014 «Конструкции оконные со стеклопакетами легкосбрасываемые для зданий. Технические условия»;

- Пособие к СП 63.13330, НИИСФ РАССН, 2015;

- Рекомендации по оценке состояния и усилению строительных конструкций строительных зданий и сооружений. ЦНИИСК Госстрой СССР, 1989;

- Рекомендации по оценке надежности строительных конструкций зданий и сооружений по внешним признакам. ЦНИИПромзданий, 2001;

- РД 153-34.0-20.364-00 «Методика инфракрасной диагностики тепломеханического оборудования»;

- Программа работ по проведению экспертного технического диагностирования зданий и сооружений на опасных производственных объектах ООО «Газпром трансгаз Москва», согласована 21.02.2022.