|  | ______________ /Ф.И.О./ «____» __________ 202__г. |  |
| --- | --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ №. |
| Объект технического диагностирования: |  |  |
| техническое устройство: | система постоянного тока |  |
| наименование: |  |  |
| заводской № регистрационный № |  |  |
| инвентарный № |  |  |
| Местонахождение объекта: | ООО «Газпром _____________» МЛПУ, НГДУ, УПХГ и т.д., КС, ДКС, ГРБ-5, УППГТ, Скв. и т.д. |  |
|  |  | ______________ /Ф.И.О./ «____» _________ 202__ г. |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Основания для проведения работ	3

2. Сроки проведения работ	3

3. Перечень нормативных и правовых актов, устанавливающих требования к объекту диагностики	3

4. Данные о Заказчике	3

5. Сведения об организации, проводившей техническое диагностирование	3

6. Сведения о специалистах, проводивших обследование	3

7. Перечень приборов и оборудования	4

8. Перечень объектов технического диагностирования	4

9. Краткая характеристика и назначение объектов технического диагностирования	4

10. Перечень работ, выполненных в процессе технического диагностирования	6

11. Сведения о рассмотренных в процессе технического диагностирования документах	6

12. Анализ результатов предшествующих обследований	6

13. Результаты технического диагностирования	7

14. Результаты расчетной оценки технического состояния	7

15. Выводы по результатам технической диагностики	7

Результаты обследования.	8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Протокол анализа эксплуатационных сведений	9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Протокол обследования аккумуляторной батареи	11

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 Протокол оценки сопротивления изоляции батареи	13

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Протокол обследования выпрямительных устройств	14

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 Протокол обследования инвентора	16

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 Протокол обследования щита постоянного тока	18

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 Протокол обследования кабельных линий	20

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 Протокол проверки согласованности элементов системы	23

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 Перечень применяемой при техническом диагностировании нормативной, технической и методической документации	24

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10  Копия программы проведения работ по техническому диагностированию систем постоянного тока.	25

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11  Копия свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля	26

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 Копии квалификационных удостоверений специалистов	27

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 Копия приказа о назначении ответственных лиц для выполнения технического диагностирования	28

ПРИЛОЖЕНИЕ №14  Термограммы и фотографии	29

1. Основания для проведения работ

Работы по техническому диагностированию проведены в соответствии с договором между __________________________ от ______ № ____________.

2. Сроки проведения работ

Работы по техническому диагностированию проведены в период с «__» _________ 202_ г. по «__» _________202_ г.

3. Перечень нормативных и правовых актов, устанавливающих требования к объекту диагностики

Федерального Закона №116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

4. Данные о Заказчике

Таблица № 1

| Полное наименование организации |  |
| --- | --- |
| Руководитель организации |  |
| Юридический адрес |  |
| Почтовый адрес |  |
| Телефон |  |
| E-mail |  |

5. Сведения об организации, проводившей техническое диагностирование

Таблица № 2

| Полное наименование организации |  |
| --- | --- |
| Руководитель организации |  |
| Юридический адрес |  |
| Почтовый адрес |  |
| Телефон |  |
| E-mail |  |
| Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля |  |

Копия свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля представлена в Приложении №12.

6. Сведения о специалистах, проводивших обследование

Таблица № 3

| № п/п | Фамилия И.О. | № удостоверения | Область аттестации | Срок действия удостоверения до |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Копии удостоверений специалистов приведены в Приложении №13.

7. Перечень приборов и оборудования

Таблица № 4

| № п/п | Наименование прибора | Заводской номер прибора | Свидетельство о поверке* | Действительна до |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

*- в соответствии с данными электронного реестра Росстандарта – ФГИС «Аршин»

8. Перечень объектов технического диагностирования

Таблица №5

| Наименование |  |
| --- | --- |
| Заводской номер |  |
| Регистрационный номер |  |
| Инвентарный номер |  |
| Наименование завода-изготовителя |  |
| Год изготовления |  |
| Год ввода в эксплуатацию |  |
| Завод изготовитель |  |
| Место установки |  |

9. Краткая характеристика и назначение объектов технического диагностирования

Система постоянного тока, зав. №____, рег. №____, инв. №_____ предназначен для ….

Паспортные данные аккумуляторной батареи.

Таблица № 6

| Регистрационные данные |  |
| --- | --- |
| Тип |  |
| Марка |  |
| Технические характеристики |  |
| Количество АК, шт. |  |
| Длина банки, мм |  |
| Ширина банки, мм |  |
| Высота банки, мм |  |
| Номинальное напряжение подзаряда АК. В |  |
| Номинальное напряжение батареи, В |  |

Паспортные данные выпрямительных устройств

Таблица № 7

| Регистрационные данные |  |
| --- | --- |
| Тип и марка |  |
| Завод-изготовитель |  |
| Заводской номер |  |
| Год изготовления |  |
| Технические характеристики |  |
| Номинальное напряжение питания, В |  |
| Максимальный ток потребления, А |  |
| Номинальное выпрямленное напряжение, В |  |
| Номинальный выпрямленный ток, А |  |

Паспортные данные инвертора

Таблица № 8

| Регистрационные данные |  |
| --- | --- |
| Тип и марка |  |
| Завод-изготовитель |  |
| Заводской номер |  |
| Год изготовления |  |
| Технические характеристики |  |
| Ток питания максимальный, А |  |
| Номинальное напряжение питания, В |  |
| Номинальное напряжение на выходе, В |  |

Паспортные данные щита постоянного тока

Таблица № 9

| Регистрационные данные |  |
| --- | --- |
| Тип и марка |  |
| Завод-изготовитель |  |
| Заводской номер |  |
| Год изготовления |  |
| Технические характеристики |  |
| Номинальный ток. А |  |
| Номинальное напряжение, В |  |
| Количество панелей, шт. |  |

10. Перечень работ, выполненных в процессе технического диагностирования

Таблица № 10

| № п/п | Наименование работы | Объем контроля | Нормативная документация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ эксплуатационных сведений |  |  |
| 2. | Обследование аккумуляторной батареи |  |  |
| 3. | Оценки сопротивления изоляции батареи |  |  |
| 4. | Обследование выпрямительных устройств |  |  |
| 5. | Обследование инвентора |  |  |
| 6. | Обследование щита постоянного тока |  |  |
| 7. | Обследование кабельных линий |  |  |
| 8. | Проверка согласованности элементов системы |  |  |

Перечень применяемой при техническом диагностировании нормативной и методической документации приведен в Приложении №10.

11. Сведения о рассмотренных в процессе технического диагностирования документах

Таблица № 11

| № п/п | Наименование документа | Идентификационный номер документа | Объём документа, листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт завода-изготовителя на системы постоянного тока |  |  |
| 2 | Техническое описание и инструкции по эксплуатации |  |  |
| 3 | Журнал эксплуатации |  |  |
| 4 | Протоколы штатных измерений и испытаний |  |  |
| 5 | Журнал ремонта |  |  |

12. Анализ результатов предшествующих обследований

Таблица № 12

| № п/п | Вид обследования | Результаты контроля | Наименование и номер отчетной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

13. Результаты технического диагностирования

Таблица № 13

| № п/п | Наименование работы | Результаты контроля | Наименование и номер отчетной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ эксплуатационных сведений |  | Приложение №1 |
| 2. | Обследование аккумуляторной батареи |  | Приложение №2 |
| 3. | Оценки сопротивления изоляции батареи |  | Приложение №3 |
| 4. | Обследование выпрямительных устройств |  | Приложение №4 |
| 5. | Обследование инвентора |  | Приложение №5 |
| 6. | Обследование щита постоянного тока |  | Приложение №6 |
| 7. | Обследование кабельных линий |  | Приложение №7 |
| 8. | Проверка согласованности элементов системы |  | Приложение №8 |

14. Результаты расчетной оценки технического состояния

15. Выводы по результатам технической диагностики

Таблица № 14

| Основные параметры | Выводы | Неисправности | Рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Техническое состояние АБ |  |  |  |
| 1.1. Фактическая емкость АБ, Ач |  |  |  |
| 1.2. Напряжение холостого хода заряженной АБ, В |  |  |  |
| 1.3. Напряжение подзаряда АБ, В |  |  |  |
| 2. Техническое состояние щита постоянного тока |  |  |  |
| 3. Техническое состояние выпрямительного устройства №1 |  |  |  |
| 4. Техническое состояние выпрямительного устройства №2 |  |  |  |
| 5. Техническое состояние инвертора |  |  |  |
| 7. Техническое состояние вентиляции |  |  |  |
| 8. Согласованность работы элементов системы |  |  |  |

Результаты обследования.

Таблица № 15

| 1. | Батарея под нагрузкой находилась, мин |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Отобранная емкость составляет, Ач |  |
| 3. | Напряжение аккумуляторной батареи в конце разряда, В |  |
| 4. | Падение напряжения на батарее составило, В |  |
| 5. | Полная расчётная ёмкость батареи Ач |  |
| 6. | Температура среды, °С |  |
| 7. | Состояние вентиляции |  |
| 8. | Состояние выпрямительного устройства |  |
| 9. | Состояние щита постоянного тока |  |
| 10. | Состояние инвертора |  |
| 11. | Состояние соединительных шин |  |
| 12. | Состояние аккумуляторной батареи |  |

Фактическое значение параметров, определяющих состояние эксплуатации системы постоянного тока – _________________________, зав.№_____, рег.№_____, инв.№_____, удовлетворяют требованиям нормативных документов.

Техническое состояние объекта диагностирования: ____________________________________________________________________.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Протокол анализа эксплуатационных сведений

|  |  | ООО «Газпром _____________________» |
| --- | --- | --- |
| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| № |  | Зав.№ _____, рег.№ _______, инв.№_______ |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол анализа эксплуатационных сведений

№ _____________ от ________ г.

Таблица №1. Аккумуляторная батарея

Таблица № 1

| № | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дата ввода в эксплуатацию |  |
| 2 | Принадлежность |  |
| 3 | Размещение |  |

Таблица №2. Щит постоянного тока

Таблица № 2

| № | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дата ввода в эксплуатацию |  |
| 2 | Принадлежность |  |
| 3 | Размещение |  |

Таблица №3. Выпрямительное устройство

Таблица № 3

| № | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дата ввода в эксплуатацию |  |
| 2 | Принадлежность |  |
| 3 | Размещение |  |
| 4 | Станционный номер |  |

Таблица №4. Инвертор

Таблица № 4

| № | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дата ввода в эксплуатацию |  |
| 2 | Принадлежность |  |
| 3 | Размещение |  |
| 5 | Станционный номер |  |

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |

Выводы:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Протокол обследования аккумуляторной батареи

|  |  | ООО «Газпром _____________________» |
| --- | --- | --- |
| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| № |  | Зав.№ _____, рег.№ _______, инв.№_______ |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол обследования аккумуляторной батареи

№ _____________ от ________ г.

Таблица №1

| Режим | Подзаряд |  | XXI | Разряд |  |  |  |  |  | ХХ2 |  | Заряд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 |  |  |  |
| I.A |  | Т,С |  |  |  |  |  |  |  |  | Т,С |  |
| U, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица №2

| № | Качественные характеристики | № аккумулятора |
| --- | --- | --- |
| 1 | Активная масса не заполняет ячейки «-» пластин полностью | - |
| 2 | Коробление и рост пластин | - |
| 3 | Электролит фиолетового цвета | - |
| 4 | Цвет электролита от светло- до темно-коричневого | - |
| 5 | Белые пятна на «+» пластинах, поверхность песчанистая. «+» пластины светло-коричневого, а при глубокой сульфатации - оранжево-коричневого цвета | - |
| 6 | Большой слой светло-серого шлама | - |
| 7 | Большой слой коричневого шлама | - |
| 8 | Чередуются слои коричневого и светло-серого шлама | - |
| 9 | Преждевременное газообразование при заряде | - |
| 10 | Отсутствие или запаздывание газовыделения | - |
| 11 | Элемент в покое и при разряде газирует | - |
| 12 | Цвет сепарации близок к черному | - |
| 13 | Отвалившиеся кусочки сепарации | - |
| 14 | Отбеленные сепараторы | - |
| 15 | Электролит мутный, коричневого цвета | - |
| 16 | Разъеденные ушки электродных пластин на границе с воздухом | - |
| 17 | Разъеденные нижние части «+» пластин | - |
| 18 | Запах хлора в помещении | - |
| 19 | Нарушено уплотнение крышек | - |
| • - Все аккумуляторы батареи имеют нормальные характеристики |  |  |

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Протокол оценки сопротивления изоляции батареи

|  |  | ООО «Газпром _____________________» |
| --- | --- | --- |
| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| № |  | Зав.№ _____, рег.№ _______, инв.№_______ |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол оценки сопротивления изоляции батареи

№ _____________ от ________ г.

Сопротивление изоляции Rx вычисляется по формуле

,

Таблица №1

| Напряжение батареи при снятой нагрузке | Напряжение между плюсом и землей | Напряжение между минусом и землей | Внутреннее сопротивление прибора |
| --- | --- | --- | --- |

Сопротивление изоляции составляет:

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
Протокол обследования выпрямительных устройств

|  |  | ООО «Газпром _____________________» |
| --- | --- | --- |
| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| № |  | Зав.№ _____, рег.№ _______, инв.№_______ |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол обследования выпрямительных устройств

№ _____________ от ________ г.

Визуальный осмотр состояния

Таблица №1

| ВУ | Измерительные приборы | Коммутационная аппаратура | Соответствие авт.выкл./предохр. | Сигнализация | Индикация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Контроль соответствия показаний штатных приборов фактическим значениям

Таблица №2

| ВУ | I штатн. А | I контр. А | Результат | U штатн. В | U контр. В | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Измерение температуры нагрева контактных соединений

Таблица №3

| ВУ | Устройство с дефектным контактом | Устройство, подключенное к дефектному контакту | Полярность деф. конт. | Т деф. Кон °С | Т аналог, конт., °С | Тер °С | I, А | Ihom, А | Тип дефекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Проверка функционирования агрегата

Таблица №4

| ВУ | Работоспособность | Фазировка подключения | Подзаряд батареи | Заряд батареи | Автоматическое включение после перерыва питания | Совместная работа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <U>,в | <U>,в |  |  |

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
Протокол обследования инвентора

|  |  | ООО «Газпром _____________________» |
| --- | --- | --- |
| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| № |  | Зав.№ _____, рег.№ _______, инв.№_______ |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол обследования инвертора

№ _____________ от ________ г.

Визуальный осмотр состояния

Таблица №1

| ИНВ | Измерительные приборы | Коммутационая аппаратура | Соответствие авт.выкл./предохр. | Сигнализация | Индикация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Контроль соответствия показаний штатных приборов фактическим значениям

Таблица №2

| ИНВ | I штатн. А | I контр. А | Результат | U штатн. В | U контр. В | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Измерение температуры нагрева контактных соединений

Таблица №3

| ИНВ | Устройство с дефектным контактом | Устройство, подключенное к дефектному контакту | Полярность деф. конт. | Тдеф. конт., °С | Т аналог, конт., °С | Тер. °С | I, А | Ihom, А | Тип дефекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Проверка функционирования агрегата

Таблица №4

| Параметры | Измеренные значения | По документу на инвертор | Нормально и предельно допустимые значения по ГОСТ 13109 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | минимальное | номинальное | максимальное |
| Напряжение, В |  |  |  |  |  |
| Отклонение напряжения, В |  |  |  |  |  |
| Частота, ГЦ |  |  |  |  |  |
| Отклонение частоты |  |  |  |  |  |

Таблица №5

| Работа от | Результат |
| --- | --- |
| Сети |  |
| А Б |  |

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
Протокол обследования щита постоянного тока

|  |  | ООО «Газпром _____________________» |
| --- | --- | --- |
| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| № |  | Зав.№ _____, рег.№ _______, инв.№_______ |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол обследования щита постоянного тока

№ _____________ от ________ г.

Визуальный осмотр состояния

Таблица №1

| ЩПТ | Измерительные приборы | Коммутационая аппаратура | Соответствие авт.выкл./предохр. | Сигнализация | Индикация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Контроль соответствия показаний штатных приборов фактическим значениям

Таблица №2

| ЩПТ | I штатн. А | I контр. А | Результат | U штатн. В | U контр. В | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Измерение температуры нагрева контактных соединений

Таблица №3

| ЩПТ | Устройство с дефектным контактом | Устройство, подключенное к дефектному контакту | Полярность деф. конт. | Тдеф. конт., °С | Т аналог конт., °С | Тер. °С | I, А | Ihom А | Тип дефекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
Протокол обследования кабельных линий

|  |  | ООО «Газпром _____________________» |
| --- | --- | --- |
| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| № |  | Зав.№ _____, рег.№ _______, инв.№_______ |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол обследования кабельных линий

№ _____________ от ________ г.

Оценка падения напряжения на линии ВУ → ЩПТ

Таблица №1

| ВУ | Uву, B | Uщпт, B | ∆U общее, В | Материал пров. (медь - м, алюминий - а) | Длина линии, м | Сечение провода, мм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Оценка падения напряжения на линии Вых 220В → ВУ

Таблица №2

| ВУ | Uвых, B | Uву, B | ∆U общее, В | Материал пров. (медь - м, алюминий - а) | Длина линии, м | Сечение провода, мм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Оценка падения напряжения на линии ЩПТ → ИНВ

Таблица №3

| ИНВ | Uщпт, B | Uинв, B | ∆U общее, В | Материал пров. (медь - м, алюминий - а) | Длина линии, м | Сечение провода, мм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Оценка рабочего тока

Таблица №4

| Максимальный рабочий ток АБ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | выше необходимого для потребителей, А |  |
| Максимальный ток ЩПТ |  |  |
|  | выше необходимого для ВУ, А |  |
|  | выше необходимого для потребителей, А |  |
| Максимальный рабочий ток ВУ№ 1 |  |  |
|  | выше номинального тока потребителей, А |  |
|  | выше необходимого для заряда АБ, А |  |
| Максимальный рабочий ток ВУ № 2 |  |  |
|  | выше номинального тока потребителей, А |  |
|  | выше необходимого для заряда АБ, А |  |
| Номинальный ток линии АБ-ЩПТ |  |  |
|  | выше необходимого, А |  |
| Номинальный ток линии ЩПТ-ВУ№ 1 |  |  |
|  | выше необходимого, А |  |
| Номинальный ток линии ЩПТ-ВУ № 2 |  |  |
|  | выше необходимого, А |  |
| Паспортная емкость АБ |  |  |
|  | больше необходимой, Ач |  |
| Минимальное напряжение АБ |  |  |
|  | выше минимального напряжения потребителей, В |  |
| Напряжение подзаряда АБ |  |  |
|  | ниже максимального напряжения потребителей, В |  |
|  | ниже минимального напряжения потребителей. В |  |
| Максимальный выходной ток ИНВ |  |  |
|  | больше необходимого, А |  |
| Номинальный ток линии Яч. 380В →вход ИНВ |  |  |
|  | выше необходимого, А |  |
| Номинальный ток линии ЩПТ→ ИНВ |  |  |
|  | выше необходимого, А |  |
| Номинальный ток линии -380В→ВУ№1 |  |  |
|  | больше необходимого, А |  |
| Номинальный ток линии -380В→ВУ№2 |  |  |
|  | больше необходимого, А |  |

Оценка падения напряжения на линии Вых 220В → ИНВ

Таблица №5

| ИНВ | Uвых, B | Uинв, B | ∆U общее, В | Материал пров. (медь - м, алюминий - а) | Длина линии, м | Сечение провода, мм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Оценка падения напряжения на линии ЩПТ → АБ

Таблица №6

| ЩПТ | Uщпт, B | Uаб, B | ∆U общее, В | Материал пров. (медь - м, алюминий - а) | Длина линии, м | Сечение провода, мм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Выводы:

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
Протокол проверки согласованности элементов системы

|  |  | ООО «Газпром _____________________» |
| --- | --- | --- |
| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| № |  | Зав.№ _____, рег.№ _______, инв.№_______ |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол проверки согласованности элементов системы

№ _____________ от ________ г.

| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
Перечень применяемой при техническом диагностировании нормативной, технической и методической документации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
Копия программы проведения работ по техническому диагностированию систем постоянного тока.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
 Копия свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
Копии квалификационных удостоверений специалистов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
Копия приказа о назначении ответственных лиц для выполнения технического диагностирования

ПРИЛОЖЕНИЕ №14 
Термограммы и фотографии